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Глава I. Схема водоснабжения

Определения, обозначения, сокращения

Определения

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими

определениями

	Термины


	Определения

	Абонент
	Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

	Водоотведение
	Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения

	Водоподготовка
	 Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды

	Водоснабжение
	 Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

	Водопроводная сеть
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

	Гарантирующая организация
	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

	Инвестиционная программа организации,
осуществляющей    регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения или водоотведения
	Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;


	Канализационная сеть
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод; 

	Качество и безопасность воды
	 Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе её температуру

	Коммерческий учет воды и сточных вод
	 Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;


	Нецентрализованная система горячего водоснабжения
	Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;


	Нецентрализованная система холодного водоснабжения
	Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц

	Сточные воды централизованной системы водоотведения
	Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод

	Техническая вода
	Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции

	Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	Транспортировка воды (сточных вод)
	Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей

	Централизованная система горячего водоснабжения -
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения)

	Централизованная система холодного водоснабжения -
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам

	Централизованная система водоотведения (канализации
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения

	Элемент территориального деления
	Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц

	Расчетный элемент

территориального деления
	Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения


Обозначения и сокращения 

В настоящей работе применяются следующие сокращения: 

	
Сокращение
	
Обозначение

	БПК
	биологическое потребление кислорода

	ВС
	водопроводная станция

	ВОС
	водопроводные очистные сооружения

	ГВС
	горячее водоснабжение

	ГКК
	главный канализационный коллектор

	ГКНС
	 главная канализационная насосная станция

	г.п.
	городское поселение

	ЗСО
	зона санитарной охраны

	КНС
	канализационная насосная станция

	КОС
	канализационные очистные сооружения

	ЛенРТК
	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

	МКД
	многоквартирный дом

	МО
	муниципальное образование

	НС
	насосная станция

	ОАО
	открытое акционерное общество

	ООО
	общество с ограниченной ответственностью

	ОМЧ
	Общее микробное число

	ОСПС
	очистные сооружения поверхностного стока

	ПНС
	повысительная насосная станция

	ПВНС
	повысительная водопроводная насосная станция

	РЧВ
	резервуар чистой воды

	ПП
	постановление правительства

	ХВС
	холодное водоснабжение

	ХПК
	химическое потребление кислорода


Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования (далее - МО)  Мгинское городское поселение  на период до 2028 года разработана  в соответствии  с Федеральным законом   от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», техническим заданием на разработку схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Кировского муниципального  района Ленинградской области.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования, схемой теплоснабжения, подпрограммой «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №400.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана исходя из анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению  с учетом их поэтапного перспективного развития на 13 лет, баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния сетей водоснабжения и водоотведения, насосных станций, сооружений очистки и подготовки воды, возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности и экономичности.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения  использовались:


Генеральный план  МО Мгинское городское поселение; документация по сетям водоснабжения и водоотведения, насосным станциям, очистной водопроводной станции, скважинам и водонапорным башням,  очистным сооружениям сточных вод;
данные учета объемов холодного водоснабжения, водоотведения  (статистическая отчетность;

- информация, предоставленная  ООО «ВОДОКАНАЛ МГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы водоснабжения и водоотведения МО Мгинское городское поселение по критериям: качества, надежности водоснабжения и водоотведения  и экономической эффективности. 


Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение городского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Сведения о городском поселении

Официальное наименование муниципального образования – муниципальное образование Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
 Сокращенное наименование муниципального образования - МО Мгинское городское поселение (далее по тексту – поселение, муниципальное образование.


В состав поселения входят следующие населенные пункты: городской поселок Мга, поселок Апраксин,  поселок Михайловский, поселок Новая Малукса, поселок Старая Малукса, поселок при железнодорожной станции Погостье, поселок при железнодорожной станции Сологубовка, деревня Берёзовка, деревня Войтолово, деревня Иваново, деревня Келколово, деревня Кирсино, деревня Лезье, деревня Муя, деревня Петрово, деревня Пухолово, деревня Славянка, деревня  Сологубовка,  деревня Турышкино. 

Численность населения всего муниципального образования Мгинское городское поселение в 2014 году составила 12 506человек.


 Административный центр поселения – г.п. Мга расположен в центральной части области, на реке Мга, в 50 км к юго-востоку от Санкт-Петербурга и в 20 км от районного центра города Кировск. Численность населения г.п. Мга 10 324 человека, что составляет 83 % всего населения муниципального образования.
Границы муниципального образования  и перечень населенных пунктов, входящих в состав территории, установлены Законом Ленинградской области от 29 ноября 2004 года N 100-оз (в ред. Закона Ленинградской области от 06.05.2010 N 17-ОЗ) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». 

Поселение расположено на юге Кировского района. На востоке оно граничит с муниципальным образованием Путиловское сельское поселение, на юге с Шапкинским сельским поселением Тосненского района, на юго-востоке с Кусинским сельским поселением Киришского района, на западе с Павловским городским поселением, Граница с муниципальными образованиями Кировское городское поселение и Синявинское городское поселение проходит по реке Черная, с муниципальным образованием Путиловское  сельское поселение – по реке Назия. 
Территория муниципального образования представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Карта Мгинского городского поселения
Площадь поселения составляет 75250Га, что составляет одну третью часть территории муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области. 
Климат  территории характеризуется как переходный от морского к континентальному, с выраженными климатическими сезонами года, однако с большой изменчивостью погоды. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 3,3-3,6 °С. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура  составляет  - 9,0 ºС.  Абсолютный  минимум температуры воздуха в районе работ составляет - 50 ºС (по данным метеостанции Будогощь). Самым теплым месяцем является июль, со средней температурой воздуха около + 17 ºС.  Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +34 ºС (метеостанция Мга). 

Территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков – 580-650 мм. Большая часть осадков приходится на теплый (апрель-октябрь) период года. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 80 %, что является следствием преобладания морских воздушных масс. Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой декаде декабря и разрушается  в первой декаде апреля.  Наибольшая  за зиму мощность снежного  покрова может достигать 77 см. 

На территории поселения в течение всего года преобладают южные, юго-западные и западные ветры. Ветровой  режим.  Однако в летние месяцы наблюдается незначительное увеличение повторяемости северо-восточного направления ветров. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с (метеостанция Петрокрепость). 

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIB. Климатические условия не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства.

Жилищный фонд представлен в основном частными индивидуальными домами, доля которых в общей площади жилищного фонда составляет 53%.
Уровень износа жилищного фонда – 70 %.Сведения о жилищном фонде Мгинского городского поселения представлены в таблице 1.

Таблица 1-Жилищный фонд  МО Мгинское городское поселение 

	Наименование
	Количество домов (ед.)
	Количество квартир (ед.)
	Площадь жилищного фонда тыс.кв.м.

	1
	2
	3
	4

	Многоквартирные дома
	118
	3297
	160, 9

	Индивидуальные  (частные) дома
	3836
	
	190,1

	Дома жилищных кооперативов
	2
	96
	4, 9

	Итого
	3947
	         3393
	355,9


Уровень благоустройства жилищного фонда, основными системами инженерного обеспечения, в общем объеме жилищного фонда представлен на рисунке 2.
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Рисунок  2 - Уровень благоустройства жилищного фонда

Объекты коммунальной инфраструктуры характеризуются высоким уровнем износа, данные о котором отражены на рисунке 3.

Рисунок 3 - Уровень износа систем коммунальной инфраструктуры

Высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры оказывает негативное влияние на перспективы развития муниципального образования в отношении нового строительства и освоения новых территорий.

I.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО Мгинское  городское поселения
1. 1  Структура системы водоснабжения муниципального образования Мгинское ГП и территориально-институциональное  деление поселения на зоны действия предприятий организующих водоснабжение (эксплуатационные зоны)  


На территории МО Мгинское городское поселение централизованное водоснабжение осуществляется на четырех территориях:
городской поселок Мга, поселок Новая Малукса, поселок Старая Малукса,  деревня Войтолово. .
Зоной действия ООО «ВОДОКАНАЛ МГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» являются: городской поселок Мга,   поселок Новая Малукса, поселок Старая Малукса,  деревня Войтолово. 

1.2 Описание территорий   городского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения
Централизованная  система водоснабжения  отсутствует на следующих территориях: поселок Апраксин,  поселок Михайловский,  поселок при железнодорожной станции Погостье, поселок при железнодорожной станции Сологубовка, деревня Берёзовка. деревня Иваново, деревня Келколово, деревня Кирсино, деревня Лезье, деревня Муя, деревня Петрово, деревня Пухолово, деревня Славянка, деревня  Сологубовка,  деревня Турышкино. 

На данных территориях водоснабжение имеются колодцы, эксплуатация которых осуществляется органами местного самоуправления. На объектах социально-бытового назначения имеются одиночные скважины. 
Городское поселение Мга охвачено централизованным водоснабжением на 97%.  Водоснабжение остальной части населения осуществляется через  72 уличных водоразбора (колонки, будки, краны). 

Таблица 2 - Источники нецентрализованного водоснабжения

	№
	Населённый пункт
	Тип населённого пункта
	Источники водоснабжения

	
	
	
	колодцы
	скважины

	1
	Апраксин
	посёлок
	+
	

	2
	Берёзовка
	деревня
	+
	

	3
	Войтолово
	деревня
	
	+

	4
	Иваново
	деревня
	+
	

	5
	Келколово
	деревня
	+
	

	6
	Кирсино
	деревня
	+
	

	7
	Лезье
	деревня
	+
	

	8
	Мга
	городской посёлок, административный центр
	
	+

	9
	Михайловский
	посёлок
	+
	

	10
	Муя
	деревня
	+
	

	11
	Новая Малукса
	посёлок
	+
	

	12
	Петрово
	деревня
	+
	

	13
	Погостье
	посёлок железнодорожной станции
	+
	

	14
	Пухолово
	деревня
	+
	

	15
	Славянка
	деревня
	+
	

	16
	Сологубовка
	деревня
	+
	

	17
	Сологубовка
	посёлок железнодорожной станции
	+
	

	18
	Старая Малукса
	посёлок
	
	+

	19
	Турышкино
	деревня
	+
	


1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного  водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Систему водоснабжения по принципу территориального зонирования  можно разделить на следующие  технологические зоны: зона действия хозяйственно-питьевого водоснабжения   городского поселения г. п. Мга;.

зона действия хозяйственно-питьевого водоснабжения   п. Старая Малукса, зона действия хозяйственно-питьевого водоснабжения   п. Новая Малукса, зона действия хозяйственно-питьевого водоснабжения   д. Войтолово.
Водоснабжение п. Мга осуществляется из подземных водоисточников -артезианских скважин (12 шт.) производительностью 3 100м3 /сут.  Кроме того, на территории бывшего завода ЖБИ имеется артезианская скважина, которая в настоящее время не используется.
Водоснабжение д. Войтолово осуществляется из артезианской скважины производительностью 200 м3 /сут. 

Водоснабжение п. Старая  Малукса осуществляется из  открытого водоема-карьера. Установлен насос ЭЦВ 8-25-125 и ультрафиолетовая установка по обеззараживанию воды.
Водоснабжение п. Новая Малукса осуществляется из подземного источника, имеются 2 скважины, год постройки 1978г. В скважинах установлены насосы ЭЦВ5-6.3-80. Протяженность сетей водопровода 1км, износ сетей 70%.

Принятая технологическая схема работы ООО «ВОДОКАНАЛ МГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» предусматривает поставку воды конечным потребителям. В МО Мгинское городское поселение система горячего водоснабжения только по 10 домам –закрытая, в связи с чем технологические зоны горячего водоснабжения в данной схеме не описываются. 
В п. Старая Малукса система ГВС открытая.
1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником централизованного холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения МО Мгинское городское поселение  являются подземные пресные воды четвертичных и до четвертичных отложений. В воде  отмечено повышенное содержание солей железа и марганца. Для соблюдения гарантированного качества воды  должны быть модернизированы зоны санитарной охраны источников, налажен мониторинг качества подземных вод.


ООО «ВОДОКАНАЛ МГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» осуществляет эксплуатацию  скважин, расположенных в г.п. Мга,   п. Новая Малукса, п. Старая Малукса,  д. Войтолово. 
Установленная производственная мощность водозаборных сооружений водоснабжения г.п. Мга составляет 3,1 тыс. куб. м в сутки.


Водозаборные сооружения и насосная станция построены в 1974г., характеризуются высоким износом и нуждаются в реконструкции. Сведения о насосном оборудовании станции первого подъема приведены в таблице 4.
1.4.2 Описание существующих сооружений очистки  и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативам качества
г. п. Мга
Водоснабжение п. Мга осуществляется подземными водами  из скважин (12 шт.) производительностью 3 100м3 /сутки.  Далее вода из скважин подаётся в резервуары чистой воды, из резервуаров - на насосную станцию 2-го подъёма, после которой поступает в водопроводную сеть п. Мга.

д. Войтолово
Водоснабжение д. Войтолово осуществляется из артезианской скважины производительностью 200 м3 /сут. 
п. Старая Малукса
Водоснабжение п. Старая  Малукса  осуществляется из открытого водоисточника - карьера. Установлен насос ЭЦВ 8-25-125. В  павильоне установлено оборудование УДВ -30/5-А15 (установка ультрафиолетового обеззараживания воды). 
п. Новая Малукса
Водоснабжение п. Новая Малукса осуществляется из подземного источника, имеются 2 скважины, год постройки 1978г. В скважинах установлены насосы ЭЦВ5-6.3-80. Протяженность сетей водопровода 1км, износ сетей 70%.
Вода  поступает в разводящие сети без обработки реагентами. Один раз в год проводится дезинфекция и промывка артезианской скважины, водонапорной башни и разводящей сети.

В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4. 1074-01питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Согласно  информации об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций  и их соответствии установленным требованиям в сфере холодного  водоснабжения  в 2014г. по показателям: мутность, цветность, общие колиформные бактерии, термотолерантные  колиформные бактерии  вода соответствовала  санитарным нормам. Данные о качестве воды  приведены в таблице 3.
Таблица 3- Информации об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций  и их соответствии установленным требованиям в сфере холодного  водоснабжения

	Показатели
	2014г. (ед.)

	 Общее количестве проведенных проб качества  воды

по следующим показателям:   
	368

	а) мутность                                        
	92

	б) цветность                                       
	92

	в)  хлор  остаточный  общий,  в  том   числе   хлор

остаточный связанный и хлор остаточный свободный   
	0

	г) общие колиформные бактерии                      
	92

	д) термотолерантные колиформные бактерии           
	92

	 Количество   проведенных    проб,   выявивших несоответствие  холодной  воды  санитарным   нормам(предельно допустимой концентрации),  по  следующим показателям:                                       
	0

	а) мутность                                        
	0

	б) цветность                                       
	0

	в)  хлор  остаточный  общий,  в  том   числе   хлор
	0

	остаточный связанный и хлор остаточный свободный   
	

	г) общие колиформные бактерии                      
	0

	д) термотолерантные колиформные бактерии           
	0


Обезжелезивание воды не производится. Содержание железа в воде превышает предельно допустимую концентрацию в 1,7-3 раза. Требуется строительство сооружений по обезжелезиванию  воды, обороту промывных вод и обеззараживанию.
1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Водоснабжение поселения осуществляется из подземных источников, для чего предприятие эксплуатирует 18 скважин 1975-1978 годов постройки. Оборудование характеризуется высоким уровнем износа. Данные об установленном оборудовании насосных станций  приведены в таблице 4.
Таблица 4- Перечень насосного оборудования по объектам водоснабжения

	№
п/п
	Наименование оборудования и его местоположение
	Марка насоса
	Количество насосов в работе, шт.
	Количество насосов,  в резерве, шт.
	Характеристика оборудования

	
	
	
	
	
	Производительность, м3/час
	Напор, м
	Мощность эл. двигателя, кВт

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	МО Мгинское городское поселение

	1.
	Водозаборы (подъем воды)
	
	15
	0
	
	
	

	1.1
	Скважины

	1.1.1
	насос, скважина в д. Войтолово
	
	1
	0
	10
	80
	4

	1.1.2
	насос, сважина №18
	ЭЦВ-6-10-80
	1
	0
	10
	80
	4

	1.1.3
	насос,сважина №1
	ЭЦВ-6-10-80
	1
	0
	10
	80
	4

	1.1.4
	насос, скважина №6
	ЭЦВ-6-10-80
	1
	0
	10
	80
	4

	1.1.5
	насос, скважина №15
	ЭЦВ-6-10-80
	1
	0
	10
	80
	4

	1.1.6
	насос, скважина №17
	ЭЦВ-6-10-80
	1
	0
	10
	80
	4

	1.1.7
	насос, скважина №9А
	ЭЦВ-6-16-75
	1
	0
	16
	75
	5,5

	1.1.8
	насос, скважина №5
	ЭЦВ-6-16-75
	1
	0
	16
	75
	5,5

	1.1.9
	насос, скважина №10
	ЭЦВ-6-16-75
	1
	0
	16
	75
	5,5

	1.1.10
	насос, скважина №9
	ЭЦВ-6-16-75
	1
	0
	16
	75
	4

	1.1.11
	насос, скважина №7
	ЭЦВ-8-25-100
	1
	0
	25
	100
	11

	1.1.12
	насос, скважина №8
	ЭЦВ-8-25-100
	1
	0
	25
	100
	11

	1.1.13
	насос, скважина №11
	ЭЦВ-6-16-75
	1
	0
	16
	110
	5,5

	1.1.14
	насос, скважина в п. Новая Малукса
	ЭЦВ-6-10-85
	1
	0
	10
	80
	4

	1.1.15
	насос, скважина в п. Старая Малукса
	ЭЦВ-8-25-125
	1
	0
	25
	125
	13

	2
	Транспортировка воды
	х
	3
	2
	х
	х
	х

	
	Насосная  станции 2-го  подъема

	2.1
	насосы, насосная станция 2-го подъёма
	MG 160LB2-42FF 300F1
	2
	1
	110
	42,9
	18,5

	2.2
	насосы, насосная станция 3-го подъёма
	К 150-125-31,5
	1
	1
	200
	32
	30

	
	 Итого по организации
	18
	2
	
	
	

	
	Подъем воды
	
	15
	0
	
	
	

	
	Очистка воды
	
	0
	0
	
	
	

	
	Транспортировка воды 
	
	3
	2
	
	
	


Насосная станция 2-го подъема имеет в своем составе основные и резервные насосные агрегаты. 
Основная задача при эксплуатации насосных станций – обеспечение надежной и бесперебойной работы при наиболее высоких экономических показателях.

Энергоэффективность подачи воды характеризуется затратами электрической энергии  на привод насосного и другого оборудования, находящегося на балансе организации. К ним относятся:
- насосы на насосной станции – 1 го подъёма 

- насосы на насосной станции – 2 го подъёма ;

-  насосы технологической группы;

- вспомогательное оборудование;

- частотно-регулируемые приводы

Удельный расход электроэнергии  на 1куб.м. питьевой воды  при формировании тарифа на воду  принят в размере 0,679 кВт.ч./м³  фактический расход в 2014г.  составляет  0,736кВтч/м³, что характеризует энергопотребление,  как сверхнормативное.

Основными причинами неэффективной эксплуатации насосного оборудования являются:

· установка насосов с показателями напора и подачи, превышающими необходимые требования системы водоснабжения;

· регулирование режима работы насосов путем дросселирования (призакрытия задвижки);

          - износ оборудования.

Установленное насосное оборудование обеспечивает необходимый напор воды в сети водопровода в соответствии   со СНиП 2.04.02-84*.
1.4.4  Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки
Общая протяженность сетей водопровода  составляет 32,2км.  том числе:
 - водоводы -12,75км,

- уличные сети- 19,0км, диаметром 30-32 мм, 

-  внутриквартальные сети и вводы – 0,42 км
Технические характеристики сетей приведены  на рисунке 4.
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Рисунок 4- Распределение сетей по диаметрам труб

Материал трубопроводов: сталь, чугун, полиэтилен.

Из общей 100% протяженности водопроводных сетей(32,17км) нуждается в замене порядка  86%.(27,8 км), что не позволяет обеспечить высокое качество воды в процессе транспортировки.  Изношенность сетей является одной из причин высокого уровня утечек, которые составили в 2014  г.   43,7% к общему объему поданной воды.

Замена изношенных водопроводных сетей ведется в недостаточных объемах. В 2014г. заменено 0,35 км  изношенных сетей по ул. Маяковского в г.п.Мга.
Таблица 5- Износ сетей водоснабжения

	№

п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Факт 2014г.
Мга

.
	Факт 2014г.
Новая, Старая

Малукса

Войтолово
	Итого по МО 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Одиночное протяжение водоводов
	км
	12
	0,75
	12,75

	1.1
	в том числе нуждающихся в замене
	км
	10
	0,2
	10,2

	1.2
	Процент сетей, нуждающихся в замене
	%
	83
	27
	80

	2
	Одиночное протяжение уличной  водопроводной сети
	км
	14,2
	4,8
	19,0

	2.1
	в том числе, нуждающихся в  замене
	км
	13,78
	3,5
	17,28

	2.2
	Процент сетей, нуждающихся в замене
	%
	97
	73
	91

	3
	Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой сети
	км
	0,42
	-
	0,42

	3.1
	в том числе,  нуждающейся в замене
	км
	0,32
	
	0,32

	3.2
	Процент сетей, нуждающихся в замене
	км
	76
	
	76

	4
	Всего протяженность сетей
	км
	26,62
	5,55
	32,17

	4.1
	в том числе,  нуждающихся в  замене
	км
	24,1
	3,7
	27,8

	4.2
	Процент сетей, нуждающихся в замене
	%
	90,5
	67
	86


 Замена сетей ведется крайне низкими темпами, запорно-регулирующая арматура устарела, система автоматического управления водоснабжением отсутствует.
Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.
В последние годы при перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Технологии бестраншейной перекладки и прокладки трубопроводов отличаются короткими сроками производства работ с  быстрым введением в эксплуатацию и представляют собой не только недорогую альтернативу открытому способу перекладки, но и высококачественный метод обновления трубопроводов, что позволяет увеличить их работоспособность, безопасность и срок использования.
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таким образом, для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям необходимы замена и реконструкция водоводов ,реконструкция чугунных и стальных водопроводных сетей, в первую очередь аварийных, полностью изношенных и перегруженных по пропускной способности, замена традиционной запорной арматуры и  на новые типы в без колодезном исполнении, установка дополнительных линейных задвижек и клапанов для регулирования потоков распределения.
1.4.5. Описание существующих  проблем в водоснабжении муниципального образования

Качество воды из подземных источников не соответствует нормативам предельно допустимых концентраций веществ в питьевой воде по содержанию железа в 1,7-3 раза. Требуется строительство сооружений по обезжелезиванию  воды, обороту промывных вод и обеззараживанию.

Сооружения и оборудование водопроводных станций физически изношены, требуются большие объемы воды на собственные нужды.
Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры.
Высокий уровень износа приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объёмов воды, отключению абонентов на время устранения аварии.  В 2014 г. нас сетях холодного водоснабжения произошла 1 авария. Необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

Использование в качестве основных материалов серого чугуна и стали  приводит к увеличению количества повреждений и вторичному загрязнению воды продуктами коррозии. Устаревшая конструкция запорной арматуры влечет за собой увеличение количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах, снижение надежности работы сети и рост
эксплуатационных затрат.  

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Выполнение нормы указанного закона приведет к необходимости перекладки внутриквартальных сетей с восстановлением и увеличением пропускной способности.       

 Отсутствие системы автоматического управления водоснабжением, высокая степень износа основного электромеханического оборудования, система измерений и учета объемов водопотребления не в полной мере отвечает современным требованиям (по полноте охвата, уровню достоверности).
       Недостаточная надежность и качество электроснабжения насосных станций водоснабжения 1-го, 2-го подъемов. Существует необходимость повышения категорий надежности электроснабжения путем организации дополнительных вводов или использования резервных источников и электроснабжения (дизель-электрические станции), а также внедрения на объектах регистраторов качества электрической энергии, необходимость модернизации коммерческих узлов учета электрической энергии.
Сверхнормативный  износ сетей и как следствие высокий уровень аварийности и потерь воды ограничивает перспективы развития городского поселения на основе существующих сетей и сооружений водоснабжения.
1.4.6. Анализ предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.
Согласно данным ООО «ВОДОКАНАЛ МГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» и  администрации Мгинского городского поселения  предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды  на период 2012-2015г. поступают 2 раза в год.
1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространении вечномерзлых грунтов


МО Мгинское городское поселение Кировского района Ленинградской области не относится к районам распространения вечномерзлых грунтов. Максимальная глубина промерзания грунта -1,3м.

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Станция 2 подъема, в г.п. Мга находится в частной собственности. Остальные объекты: скважины и водопроводные сети находятся в муниципальной собственности. 
В  таблице    6  приведены данные о собственниках объектов водоснабжения. 

	Таблица 6- Сведения о собственниках объектов водоснабжения

	

	Населенный пункт
	Наименование объекта коммунальной инфраструктуры
	Вид собственности объекта(частная/муниципальная)
	Год ввода объекта в эксплуатацию
	Год последнего капремонта /реконструкции объекта (дата,
	Степень износа сетей, строений(%)
	Протяженность, мощность объекта(км, м3/сут.)

	
	
	
	
	
	
	общая
	аварийное состояние, требуемое капремонта/реконструкции
	удовлетворительное состояние,

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	п.Мга
	Насосная станция 2-го подъема
	частная
	нет данных
	нет данных
	92,5
	4,8
	4,8
	

	п.Мга
	Арт.скважины
	муниципальная
	нет данных
	нет данных
	92,5
	3,6
	3,6
	

	Старая Малукса
	Открытый водоем-карьер
	муниципальная
	нет данных
	нет данных
	92,5
	0,6
	0,6
	

	Новая Малукса
	Арт.скважина
	муниципальная
	нет данных
	нет данных
	92,5
	0,24
	0,24
	

	д.Войтолово
	Арт.скважина
	частная
	нет данных
	нет данных
	92,5
	0,2
	0,2
	

	п.Мга
	Водопроводные сети
	муниципальная
	нет данных
	нет данных
	85,00
	32,47
	27,60
	


II. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основной целью разработки схемы является реализация государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов. Обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций Мгинского городского поселения  до 2028 года.


Принципами развития централизованной системы водоснабжения МО Мгинское  городское  поселение  являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
 - удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
         Основными задачами,  схемы водоснабжения и водоотведения являются:
- переход на более эффективные и совершенные технологии водоподготовки  с целью обеспечения безопасности и повышения качества питьевой воды;

- реконструкция и модернизация объектов водоснабжения с целью обеспечения качества питьевой воды;

- реконструкция сетей водоснабжения с целью   повышения надежности,  - снижения аварийности и повышения качества  предоставляемых услуг;

  - энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

 - строительство новых сетей и сооружений для водоснабжения и  осваиваемых территорий.

обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности. 


Реализация предлагаемых мероприятий, схемы водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;


-  подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.


Целевые показатели водоснабжения приведены в таблице 26.
2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

Прогноз развития централизованных систем водоснабжения  составлен в двух вариантах.


Первый вариант построен на основе фактических данных динамики численности населения муниципального образования Мгинское городское поселение, с учетом фактических темпов прироста населения, а также результатов переписи населения.

Таблица  - Данные о численности населения МО Мгинское городское поселение
	Показатели
	Ед. измерения
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.

	Оценка численности населения на 1 января текущего года
	
	
	
	
	

	Все население
	
	
	
	
	

	на 1 января
	человек
	12494
	12736
	12506
	12479



Умеренно-оптимистичный демографический прогноз предусматривает в период с 2014 по 2028 годы незначительное  увеличение численности постоянного населения на 38 чел. в год.  В 2028 году численность населения составит 13038 человек.

Данный вариант учитывает следующие параметры развития муниципального образования:


- уровень благоустройства существующего жилищного фонда остается без изменений;


- вновь вводимое жилье  имеет полный уровень благоустройства (жилые здания оборудованные водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением)


-  по существующему жилью сохраняется фактически сложившиеся удельные нормы водопотребления   (в том числе на нужды ГВС)


По остальным категориям потребителей.  


- по существующим объектам  сохраняется фактический объем  водопотребления; 


- по вновь вводимым объектам расход воды рассчитывается согласно СНиП.


Данный вариант учитывает снижение объемов потребления, обусловленный установкой приборов учета и выполнением мероприятий по энергосбережению. 


 Второй вариант разработан в соответствии  с перспективой развития МО Мгинское городское   поселение, предусмотренного  Генеральным  планом территории до 2035г.  и Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года. 
Генеральным планом муниципального образования предусмотрено развитие индивидуального и малоэтажного жилищного строительства. Данные по существующим  и перспективным показателям  представлены в таблице…... 
Таблица -  Территории жилищной застройки 

	Показатели
	Ед.измер.
	2011
	2020г.
	2028г. 

	Всего 
В том числе:
	га
	1 102,39
	1 522,10
	1 522,10

	Территории застройки индивидуальными отдельно стоящими домами
	га
	1 062,44
	1 450,64
	1 450,64

	Территории застройки малоэтажными многоквартирными домами
	га
	13,64
	45,15
	45,15

	Территории застройки среднеэтажными многоквартирными домами
	га
	26,31
	26,31
	26,31


Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения в течение расчетного срока генерального плана представлено в таблице ……

Таблица -  Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения
	Показатели 
	Ед. изм. 
	Сущ. положение 
	2020 год 
	2028 год 

	Дошкольные образовательные учреждения 
	число мест 
	320 
	320 
	430 

	Общеобразовательные учреждения 
	число мест 
	855 
	1455 
	1755 

	Учреждения дополнительного образования детей 
	число мест 
	110 
	110 
	110 

	Амбулаторно-поликлинические учреждения 
	число посещений в смену 
	  150
	 - 
	-


Развитие хозяйственного комплекса города на расчетный срок определяется имею​щимся потенциалом города и общими тенденциями развития экономики страны на совре​менном этапе. Стержень экономики города по-прежнему будут составлять  предприятия  малого и среднего бизнеса.

Развитие социально-экономической базы города является основой для определения перспектив развития социально-демографической ситуации и прогноза роста численности населения.


Таким образом,  учитывая   экономический потенциал муниципального образования и планируемые  мероприятия по увеличению численности и улучшению здоровья   населения,  предусмотренные   Генеральным  планом территории до 2035г.  и Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года  для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  принят оптимистический вариант прогноза численности населения. 

Прогнозная численность населения составит:

в 2015 году – 12,5 тыс. чел.

в 2020 году – 14,9 тыс. чел.

в 2030 году – 19,1 тыс. чел.
3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
3.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке
Объем поднятой воды  в  2014г. составил  930,8  тыс. куб.м. Показатели производственной программы характеризуются высоким уровнем потерь, которые составляют – 406,35 тыс.куб.м. или 43,67% от воды, поданной в сеть.

Объем  реализации  в сеть в 2014 году составил 524,19 тыс. куб. м. Показатели общего  баланса водоснабжения за 2014 г. представлены в таблице 7.

Таблица 7 –Общий баланс водоснабжения

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Факт

2014г.

	1
	2
	3
	5

	 1.
	Поднято воды  НС 1-го подъема, всего
	тыс. м3
	930,80

	 
	в том числе:
	 
	 

	 1.1
	 - из поверхностных водных источников
	тыс. м3
	 

	 1.2
	 - из подземных водных источников
	тыс. м3
	930,80

	2.
	Пропущено воды   через водопроводные очистные сооружения              
	тыс. м3
	 

	3.
	Собственные нужды (технологические нужды)   
	тыс. м3
	0,25

	 
	то  же  в % от поднятой воды    
	%     
	0,03

	4.
	Подано  воды  в водопроводную сеть, всего      
	тыс. м3
	930,54

	5.
	Потери  воды  в водопроводных сетях            
	тыс. м3
	406,35

	 
	тоже   в % от воды, поданной в сеть    
	%     
	43,67

	8.
	Отпущено  воды  из водопроводной сети, всего :              
	тыс. м3
	524,19


Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке за 2014 год составили 406,6тыс. куб.м. в том числе промывка сетей и другие технологические нужды -0,6 тыс. куб.м.  или 0,03% от поднятой воды, непроизводительные потери 406,35 тыс. куб.м. Данные о структуре потерь питьевой воды приведены в таблице 8.
Таблица 8- Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке

	№

п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Факт 2014г.

	1
	2
	3
	4

	1
	Полезные расходы (технологические нужды)
	тыс.м³
	0,025

	2
	Потери воды, тыс.куб.м/год
	тыс.м³
	406,35



Структурные составляющие потерь горячей воды не определяются в связи с повсеместным распространением открытых систем горячего водоснабжения, при котором потери горячей воды при производстве и транспортировке отсутствуют. Анализ баланса водоснабжения выполнен за один год, в связи с отсутствием информации за предыдущие периоды.
3.2 Территориальный баланс подачи  горячей, питьевой, технической  воды по технологическим зонам водоснабжения  


Территориальный баланс по технологическим зонам водоснабжения включает подачу питьевой, горячей и воды. На настоящий момент в Мгинском городском поселении в 10-ти домах закрытая  система горячего водоснабжения, в п. Старая Малукса - открытая и расходы горячей воды в территориальном балансе отдельно не приводятся.
Территориальный баланс водоснабжения приведен в таблице 9. 
Таблица 9- Территориальный баланс водоснабжения

	Показатели
	Ед. изм.
	Факт 2014 г.

	
	
	г.п. Мга
	Войлотово
	Новая Малукса
	Старая Малукса
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Поднято воды НС 1-го подъема
	тыс. м
	888,72
	0,84
	1,57
	39,67
	930,8

	Собственные (технологические нужды)
	тыс. м³
	0,25
	
	
	
	0,25

	 Подано воды в водопроводную сеть
	тыс. м³
	888,47
	0,84
	1,57
	39,67
	930,55

	Потери воды в сетях
	тыс. м³
	401,84
	0,1
	0,17
	4,25
	406,36

	то же в %
	%
	45,2
	12,5
	10,7
	10,7
	43,67


Территориальный баланс питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения  отражает состояние водопотребления в зависимости от численности населения и размещения  промышленных объектов на территории муниципального образования и технического состояния объектов водоснабжения. 

Территориальный баланс подачи питьевой воды, значения в сутки максимального водопотребления

Потребление воды населением на протяжении года неравномерное. Так, летом ее тратят больше, чем зимой, в предвыходные дни больше, чем в остальные дни недели. Сведения о максимальной суточной подаче воды представлена в таблице ..
Таблица - Территориальный баланс подачи питьевой воды, значения в сутки максимального водопотребления
	Технологическая зона водоснабжения
	Подача тыс. куб.м. в сутки
	Максимальная подача тыс. куб.м. в сутки

	
	Факт 2014г.
	Прогноз.
	Факт 2014г.
	Прогноз

	
	
	2020г.
	2028г.
	
	2020г.
	2028г.

	1
	2
	3
	
	4
	5
	

	
	
	
	
	
	
	

	г.п. Мга
	2,435
	2,338
	2,705
	2,922
	2,8056
	3,246

	Войлотово
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0028
	0,0028
	0,0028

	Новая Малукса
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0052
	0,0052
	0,0052

	Старая Малукса
	0,1087
	0,1087
	0,1087
	0,1304
	0,1304
	0,1304

	
	2,5503
	2,4533
	2,8203
	3,0604
	2,9440
	3,3844


3.3 Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей 


В 2014 г. фактический объем реализации  воды составил 524,19 тыс. куб.м. Объем реализации  питьевой воды населению составил – 431,62 тыс. куб.м.,   бюджетным  потребителям  – 30,01тыс.куб.м., прочим потребителям  -62,56 тыс. куб.м.  Данные о структуре реализации приведены в рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Структура реализации воды

Среди промышленных потребителей наиболее крупными являются: ОАО «РЖД» с объемом потребления 15,45тыс. куб.м./год, ОАО ООО «ПТСК» 18,49  тыс.куб.м/год. Структура  реализации воды по группам потребителей приведена в таблице 10.
Таблица  10- Реализация холодной воды по группам потребителей
	
	Ед. изм.
	Факт 2014 г.

	
	
	г.п. Мга
	Войтолово
	Новая Малукса
	Старая Малукса
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Отпущено воды потребителям, всего в том числе:
	тыс. м³
	486,63
	0,74
	1,4
	35,42
	524,19

	население
	
	414,42
	0,74
	1,36
	15,1
	431,62

	бюджет
	
	29,07
	
	
	0,94
	30,01

	прочие
	
	43,14
	
	0,04
	19,38
	62,56


3.4 Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки.


Постановлением правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013г. года» Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, приживающих в многоквартирных домах или в жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета»  установлены  нормативы потребленияпо холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, которые в зависимости от степени благоустройства и этажности многоквартирных зданий составляют  от 1,3 до 5,47 куб. м в месяц на 1 человека.  Нормативы потребления  ХВС приведены в таблице 11.
Таблица 11 - Нормативы потребления  коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, приживающих в многоквартирных домах или в жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета  

	№№
п/п
	Вид благоустройства жилого помещения
	Единица
измере-
ния   
	Норматив потребления  
услуги в месяц    

	
	
	
	вода     
	водоот-
ведение

	
	
	
	холодная
	горячая
	


	1 1
	Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим               
водоснабжением, оборудованные:                                      

	1.1
	ваннами от 1500 до 1700 мм,         
умывальниками, душами, мойками     
	куб. м/
чел. 
	5,47
	3,65
	9,12

	1.2
	сидячими ваннами, душами,           
умывальниками, мойками             
	куб. м/
чел. 
	5,00
	3,35
	8,35

	1.3
	умывальниками, душами, мойками     
	куб. м/
чел. 
	3,95
	3,05
	7,00

	2 2
	Жилые дома квартирного типа, оборудованные быстродействующими        
газовыми водонагревателями:                                         

	2.1
	         с многоточечным водоразбором       
	куб. м/
чел. 
	7,60
	
	7,60

	2.2
	с водопроводом и канализацией      
	куб. м/
чел. 
	6,85
	
	6,85

	3
	Жилые дома квартирного типа,        
оборудованные ваннами, водопроводом,
канализацией и водонагревателями    
на твердом топливе                 
	куб. м/
чел. 
	5,47
	
	5,47

	4
	Жилые дома квартирного типа без     
ванн, с водопроводом, канализацией  
и газоснабжением                   
	куб. м/
чел. 
	4,55
	
	4,55

	5
	Жилые дома квартирного типа без     
ванн, с водопроводом и канализацией
	куб. м/
чел. 
	3,65
	
	3,65

	6
	Жилые дома квартирного типа         
с водопользованием из уличных       
водоразборных колонок              
	куб. м/
чел. 
	1,30
	
	1,30

	7
	Общежития с общими душевыми        
	куб. м/
чел. 
	1,22
	1,83
	3,05

	8
	Общежития с душами при всех жилых   
комнатах                           
	куб. м/
чел. 
	1,52
	2,13
	3,65


 
В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области 29 июня 2015г. №243 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013г. №25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, приживающих в многоквартирных домах или в жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета»   с 1 октября 2015г. вводятся повышающие коэффициенты  к нормативам потребления услуг водоснабжения при отсутствии приборов учета.

Фактическое удельное потребление централизованного холодного водоснабжения населением в среднем с учетом всех степеней благоустройства составило в 2014 г.  5,67куб.м.в месяц.
Оценка фактического водопотребления производится по приборам учета,  на объектах где приборы учета отсутствуют  по нормативам.
3.5 Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

На водозаборе установлены  приборы контроля потребления, производства и отпуска воды.  
Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрена обязанность органов государственной власти, органов местного самоуправления до 1 января 2011г. обеспечить завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
До 1 января 2012 года собственники жилых домов, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета  воды и ввод их в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета  воды,  а также индивидуальными  приборами учета.



По состоянию на 31.12.2010 г. Приборами учета оборудованы 16.9%  предприятий,     бюджетных организаций, а также      многоквартирных домов. 
Дальнейшее снижение фактического водопотребления будет иметь место в связи с установкой приборов учёта и экономичным использованием воды населением.

Программой энергосбережения к 2015 году 30 % потребителей холодной воды должны быть оснащены приборами учета. 

Однако в распоряжение разработчика не были представлены данные по фактическому оснащению приборами учета потребителей холодной воды.

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города


По состоянию на 01.01.2015г. по  всем поселкам имеется резерв мощности системы водоснабжения.  Данные о резервах мощности приведены в таблице 13.
Таблица 13 -  Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения  МО Мгинское городское поселение


	№ п/п 
	Станция (источник)
	Проектная производитель-ность

тыс.м³/сутки 
	Максимальная подача в 2014 г., тыс..м³/сутки 
	Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс.м³/сутки 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Скважины  г.п. Мга
	3,1
	2,922
	0,178

	2
	Карьер  п.  Старая Малукса
	0,6
	0,130
	0,47

	3
	Скважины п. Новая Малукса
	0,2
	0,0052
	0,19

	4
	Скважиы д.Войтолово
	0,2
	0,0028
	0,197


Резерв мощности по г.п. Мга в настоящее время недостаточен для обеспечения перспективной застройки.  Вместе с тем  из объемов  максимальной подачи 2014г. потери в сетях г.п. Мга  составляют 45%. Таким образом,  снижение потерь в сетях является одним из главных факторов, которые позволят  обеспечить потребности воды потребителям. 

3.7 Прогнозный баланс потребления  питьевой воды  

Прогнозный баланс потребления питьевой  воды составлен в соответствии с перспективой развития городского поселения Мга, в соответствии с проектом генерального плана до 2030г. При прогнозировании объемов водопотребления приняты следующие сценарные условия. Рост численности населения до 23563 чел. Исходя из динамики прироста численности населения при разработке перспективной схемы водоснабжения муниципального  образования  Мгинское городское поселение на расчетный срок до 2028 года принята равномерная динамика роста численности населения.
Таблица 14 – Показатели обеспеченности услугами водоснабжения до 2028г.согласно Генплана.
	Показатели
	Ед.измер.
	2011г.
	2020г.
	2035г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Общая численность населения муниципального образования
	чел. 
	11 625
	14 893
	23 536

	Водоснабжение
	 
	
	
	

	Население, снабженное централизованным водоснабжением
	чел.
	6 343
	10 453
	17 219

	Население, снабженное локальным водоснабжением
	чел.
	5 282
	4 440
	6 317

	Потребление воды населением из источников централизованного водоснабжения
	куб. м/сут
	951,45
	1 567,95
	2 582,85

	Потребление воды населением из источников локального водоснабжения
	куб. м/сут
	158,46
	133,20
	189,51


Генеральным планом муниципального образования Мгинское городское поселение предусмотрено строительство следующих объектов социально-культурного назначения
Таблица  15- Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения  

	Мероприятия 
	Характеристика
	Единца измерения
	Количество единиц
	Срок ввода в эксплуатацию

	Строительство школы в городском посёлке Мга
	количество мест
	место
	600
	Первая очередь

До 2020г.

	Строительство общеобразовательной школы в г.п.  Мга
	количество мест
	место
	300
	Расчётный срок

2021-2035

	Строительство детского сада в городском посёлке Мга
	количество мест
	место
	110
	Расчетный срок

2021-2035

	Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения в г. п. Мга
	количество посещений
	посещение
	150
	Расчетный срок

 2015 г.


Прогноз расходов питьевой воды учитывает переход на закрытую схему горячего водоснабжения с 2022 года.  Расход воды для потребителей принят по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»и  согласно Постановлению правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013г. года» Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, приживающих в многоквартирных домах или в жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета». Данные прогноза потребления питьевой воды приведены в таблице 16.

Таблица 16 - Прогноз потребления питьевой воды

	№

п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Значение

2020 г.
	Значение

2028 г.

	1
	2 
	
	3 
	4

	
	Подъем воды
	тыс.м³/год
	895,41
	1029,41

	2
	Расход воды на собственные (технологические) нужды 
	тыс.м³/год
	0,5
	0,7

	3
	Объем отпущенной воды
	тыс.м³/год
	894,91
	1028,71

	3.1
	в том числе горячей воды
	тыс.м³/год
	268,5
	

	44
	Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях
	тыс.м³/год
	172,4
	86,7

	44.1 
	Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, от подачи 
	%
	19
	8,5

	5.
	Объем реализации
	тыс.м³/год
	722,51
	1733,71


Прогнозный баланс сформирован на основании прогноза удельного водопотребления в МО Мгинское городское поселение на 2028 год

Таблица 17 - Прогнозный баланс  водопотребления на 2028 год

	№ п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	Значение

2020г.
	Значение

2028г

	1
	2
	3
	
	4

	1
	Общее удельное водопотребление, л/сутки на человека
	л.сутки/чел
	164
	147

	2
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека,
	л.сутки/чел
	115
	119

	
	в том числе:
	
	
	

	2.1
	Холодной воды
	л.сутки/чел
	80,5
	83,3

	2.2
	Горячей воды
	л.сутки/чел
	34,5
	35,7



Общее удельное водопотребление, л/сутки на человека  включает в себя непроизводительные потери в сетях.  Снижения  общего удельного водопотребления, л/сутки на человека обусловлено  снижением потерь в сетях.    Увеличение удельного хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека  обусловлено повышением уровня благоустройства жилищного фонда.

Прогноз  реализации питьевой воды по Мгинскому  городскому  поселению   на 2028 год составляет  1029,41тыс.куб.м/год.
3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды в (с учетом горячего водоснабжения)
Таблица 18- Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды в (с учетом горячего водоснабжения и технической воды)

	N№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Фактическое значение, 2014 г.
	Ожидаемое значение, 2028 г.

	1
	2
	      3
	4
	       5

	1
	Потребление (с учетом СН)
	тыс.м³/год
	930,8
	1029,41

	2
	Среднесуточное потребление
	тыс.м³/

сутки
	2,55
	2,82

	3
	Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды
	
	1,2
	1,2

	4
	Максимальное суточное потребление (реализация воды)
	тыс.м³/

сутки
	3,06
	3,38


3.9  Баланс   территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды 


В связи с тем, что Генеральным планом Мгинского муниципального образования не разработаны данные по объектам перспективного строительства по  населенным пунктам, входящих в состав муниципального образования,  расчет выполнен следующим образом. По населенным пунктам  Старая Малукса и Новая Малукса  требуемая мощность остается на уровне 2015г., по г.п. Мга  - с учетом перспективного строительства, предусмотренного Генеральным планом территории. При уточнении исходных данных по объемам жилищного строительства, уровня благоустройства и численности населения  схема водоснабжения подлежит актуализации. 
Таблица 19 - Прогнозный баланс  водопотребления до 2028 г.
	 Показатель

 
	2020г.
	2028г.

	
	Мга
	Старая Малукса
	Новая Малукса
	Вой
толо
во
	Итого
	Мга
	Старая Малукса
	Новая Малукса
	Вой

толо
во
	Итого

	Подъем воды тыс.куб.м./год
	853,33
	39,67
	1,57
	0,84
	895,41
	987,33
	39,67
	1,57
	0,84
	1029,41

	Расход воды на собственные (технологические) нужды 

тыс.м³
	0,5
	 
	 
	 
	0,5
	0,7
	 
	 
	 
	0,7

	Объем отпущенной воды тыс.м³
	852,83
	39,67
	1,57
	0,84
	894,91
	986,63
	39,67
	1,57
	0,84
	1028,71

	в том числе горячей воды тыс.м³
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень потерь  воды на водопроводных сетях тыс.м³
	167,88
	4,25
	0,17
	0,1
	172,4
	82,18
	4,25
	0,17
	0,1
	86,7

	% потерь
	0,20
	0,11
	0,11
	0,12
	0,19
	0,08
	0,11
	0,11
	0,12
	0,08428


3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.
         Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды  с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами, представлен в таблице 20. 
Таблица 20- Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и типам абонентов на 2028 год
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Значение

2014г.
	Значение

2028г.

	1
	2
	3,
	        4
	      5

	1
	Население всего,
	тыс.м³/сутки
	1,71
	2,28

	
	 том числе ГВС
	тыс.м³/сутки
	0,513
	0,684

	2.
	Промышленные объекты
	тыс.м³/сутки
	0,19
	0,21

	3
	Бюджетные и прочие организации, всего
	тыс.м³/сутки
	0,09
	0,1

	
	В том числе ГВС
	тыс.м³/сутки
	0,03
	0,33


3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Таблица 21 - Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее транспортировке
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Показатель
	Фактическое значение, 2014 г.
	Ожидаемое значение, 2015
	Ожидаемое значение, 2028 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс.куб.м/год
	406,36
	172,4
	86,7

	2
	Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс.куб.м/сутки
	1,12
	0,47
	0,24

	3
	Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % к подаче
	43,67
	19,0
	8,5


Схемой водоснабжения запланирован комплекс мероприятий по замене изношенных труб и оборудования водоснабжения, которые позволят обеспечить  снижение непроизводительных потерь в сетях.

3.12 Расчет требуемой мощности  водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием  требуемых объемов подачи воды (дефицита резерва мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

       Определение требуемой мощности водоснабжения,  выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды и резерва мощностей по зонам действия сооружений и территориального баланса годовой подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений. 

В связи с тем, что Генеральным планом МО Мгинское городское поселение не разработаны данные по объектам перспективного строительства по  населенным пунктам, входящих в состав муниципального образования  расчет выполнен следующим образом. По населенным пунктам Войлотово, старая Малукса и Новая Малукса требуемая мощность остается на уровне 2015г., по г.п. Мга с учетом перспективного строительства, предусмотренного Генеральным планом территории. 
Таблица 22- Требуемая мощность водоснабжения  на 2028 год
	N п/п
	Станция
	Средне-
суточная подача тыс. м³/сутки
	Максимальная подача тыс м³/сутки
	Проектная перспективная производительность, тыс. м³/сутки
	Резерв мощности, тыс. м³/сутки
	Резерв мощности, в % от максимальной подачи

	1

1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	2020г.

	1
	г. п. Мга
	2,338
	2,8056
	3,1
	0,2944
	9,7

	2
	д. Войлотово
	0,0023
	0,0028
	0,2
	0,1972
	98

	3
	д. Старая Малукса
	0,0043
	0,0052
	0,6
	0,5948
	91,7

	4
	д. Новая Малукса
	0,1087
	0,1304
	0,2
	0,069
	35

	
	2028г.

	1
	г. п.Мга
	2,705
	3,246
	3,1
	-0,146
	-4,7

	2
	д. Войтолово
	0,0023
	0,0028
	0,2
	0,1972
	98

	3
	д. Старая Малукса
	0,0043
	0,0052
	0,6
	0,5948
	91,7

	4
	д. Новая Малукса
	0,1087
	0,1304
	0,2
	0,069
	35


В целях ликвидации дефицита мощности и надежности услуг водоснабжения  п. Мга схемой водоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция резервуаров чистой воды с целью обеспечения надежного водоснабжения  объемом 1000 куб. м (срок исполнения 2020г);

- строительство дополнительного резервуара чистой воды объемом 500 куб. м (срок исполнения 2028г.);

реконструкция насосной станции второго подъема с увеличением производительности до 4100 куб.м/сут. (срок исполнения 2028г.);
реконструкция существующих 12 артезианских скважин и строительство павильонов над скважинами;
строительство трех скважин  восточнее городского посёлка Мга, общей производительностью  750 куб.м./сутки (срок исполнения 2028г.).
Указанные мероприятия позволят обеспечить надежное водоснабжение на период до 2028г.
3.13.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей  организации

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

В настоящее время ООО «ВОДОКАНАЛ  МГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» отвечает требованиям критериев по определению гарантирующей организации в зоне централизованного водоснабжения городского поселения

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и линейных объектов централизованных систем  водоснабжения
4.1 Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения
Схемой водоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

Таблица 23. Мероприятия по развитию системы водоснабжения Мгинского городского поселения.

	Мероприятия по территориальному планированию
	Характеристика
	Единца измерения
	Количество единиц
	Этап территориального планирования

	Система водоснабжения городского посёлка Мга

	Проведение оценки запасов подземных вод, являющихся источником питьевого водоснабжения городского посёлка Мга (ордовикский водоносный комплекс)
	-
	-
	-
	Первая очередь

2015-2020

	Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с обустройством границы первого пояса санитарной охраны
	количество объектов
	шт.
	12
	Первая очередь

2015-2020

	Организации системы резервного электроснабжения для объектов водоснабжения городского посёлка Мга
	-
	-
	-
	Первая очередь

2015-2020

	Реконструкция  существующих артезианских скважин
	кол-во

объектов
	шт.
	12 
	Первая очередь

2015-2020

	Организация водоподготовки: обеззараживание для микробиологической очистки и обезжелезивание для снижения мутности и содержания железа
	-
	-
	-
	Первая очередь

2015-2020

	Строительство павильонов над скважинами
	количество объектов
	шт.
	12
	Первая очередь

2015-2020

	Реконструкция резервуаров чистой воды с целью обеспечения надежного водоснабжения
	общий объем
	куб. м
	1 000
	Первая очередь

2015-2020

	Строительство дополнительного резервуара чистой воды
	объем
	куб. м
	500
	Расчетный срок

2021-2028

	Реконструкция насосной станции второго подъема с увеличением производительности до 4100 куб.м/сутки
	производительность насосной станции
	куб. м/сут.
	4 100
	Расчетный срок

2021-2028

	Перекладка отдельных частей водопроводной сети городского посёлка Мга
	общая протяженность сети
	км
	26,62
	Первая очередь

2015-2021

	Строительство водопроводной сети на территории существующей индивидуальной жилой застройки городского посёлка Мга
	протяженность сети
	 км
	8,6
	Первая очередь

2015-2021

	Строительство водопроводной сети на осваиваемой территории в северо-восточной части городского посёлка Мга
	протяженность сети
	 км
	2,9
	Расчетный срок

2021-2028

	Строительство водовода  D 300 мм от насосной станции 3го подъема в пос. Молодцово  до магистрального водовода по  Советскому  пр. г.п. Мга (2 нитки)
	Протяженность сети
	км
	9.5х2
	2015 -2016 гг

	Строительство трех скважин  восточнее городского посёлка Мга
	общая производи

тельность скважины
	 куб. м/сут.
	750
	Расчетный срок

2021-2028

	Строительство насосной станции второго подъема восточнее городского посёлка Мга
	производительность насосной станции
	 куб. м/сут.
	750
	Расчетный срок

2021-2028

	Устройство автоматической системы управления процессами водоснабжения
	ед.
	1
	
	2021-2028  

	Диспетчеризация учета воды
	Ед.
	1
	
	2015-2020

	Система водоснабжения посёлка Старая Малукса

	Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с обустройством границы первого пояса санитарной охраны
	количество объектов
	шт.
	1
	Первая очередь

2015-2020

	Проведение оценки качества питьевой воды и эффективности водоподготовки,  принятие на основании этой оценки решения о необходимости совершенствования водоподготовки
	-
	-
	-
	Первая очередь

2015-2020

	Перекладка отдельных частей водопроводной сети посёлка Старая Малукса
	общая протяженность сети
	км
	4
	Первая очередь

2015-2020

	Реконструкция системы водоснабжения  поселка Старая Малукса
	отдельный проект 
	объект
	1
	Первая очередь

2015-2020

	Система водоснабжения посёлка Новая Малукса

	Проведение оценки запасов подземных вод, являющихся источником питьевого водоснабжения посёлка Новая Малукса (ордовикский водоносный комплекс)
	-
	-
	-
	Первая очередь

2015-2020

	Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с обустройством границы первого пояса санитарной охраны
	количество объектов
	шт.
	1
	Первая очередь

2015-2020

	Проведение оценки качества питьевой воды и принятие на основании этой оценки решения о необходимости организации водоподготовки 
	-
	-
	-
	Первая очередь

2015-2020

	Перекладка отдельных частей водопроводной сети посёлка Новая Малукса
	общая протяжен

ность сети
	км
	1
	Первая очередь

2015-2020

	Система водоснабжения деревень Лезье и Сологубовка

	 Рабочий проект  системы водоснабжения  деревень Лезье и Сологубовка: 

строительство 2-х артезианских скважин
	2артезианские скважины

h=47м
	куб. м воды/сутки 
	450 
	2014-2015

	строительство павильонов водозаборных  скважин, резервуаров чистой воды, сооружений водоподготовка с насосной станцией  2-го подъема,  водопроводных сетей с водоразборными колонками и пожарными гидрантами, 
	
	п/м
	10 836
	2016-2020 гг.


4.2.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения в том числе  гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение  указанных характеристик  в результат е реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения


Описание существующих источников приведено в пункте 1.4.1 настоящих Основных положений. Основным источником водоснабжения  остаются подъемные воды.

Изменение (улучшение) санитарных характеристик источников подземного  водоснабжения в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, происходит вследствие  создания санитарно-защитных зон, улучшения качества питьевой воды  с введением системы очистки и обезжелезивания.
Реконструкция резервуаров чистой воды

Реконструкция резервуаров чистой воды производится с целью обеспечения надежного водоснабжения Мгинского городского поселения. Общий объем РЧВ составит 1000куб.м.
Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с обустройством границы первого пояса санитарной охраны

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений и территорий, на которых они расположены,  максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.


ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение  защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения
Строительство станции обезжелезивания
Поземные железосодержащие воды имеют, как правило, в 80 - 90 % случаев бикарбонатные формы железа. При этом вне зависимости от концентрации указанные типы вод содержат также железобактерии. В тех случаях, когда вода после водозабора не подвергается обработке, а сразу поступает в РЧВ вследствие обогащения ее  кислородом, происходит бурное развитие железобактерий, и они становятся активной биологически коррозионной структурой. В результате происходят коррозия и разрушение стенок труб, вынос железа в воду и ее вторичное загрязнение. При этом содержание железа может увеличиваться в несколько раз. 


Строительство станции обезжелезивания позволит привести показатели качества воды в соответствие к требованиям  ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»,  избежать вторичного загрязнения воды продуктами коррозии металла в сетях водоснабжения и избежать негативного влияния некачественной воды на здоровье потребителей.

Замена  труб на аварийных участках сети  
В результате анализа данных о работе системы водоснабжения, было определено, что фактические потери холодной воды в сетях составляют 406,5тыс. м³, что составляет 43,67 % от отпуска воды в сеть.   С проведением технических мероприятий планируется снизить износ сетей до 35%, что позволит  без учета нового строительства обеспечить водоснабжение около 3,5 тыс. человек.

Строительство сетей водопровода в новых кварталах жилой застройки


Строительство сетей водопровода в новых кварталах жилой застройки позволит обеспечить инженерной инфраструктурой районы нового строительства.
Строительство водовода  D 300 мм от насосной станции 3го подъема в пос. Молодцово  (невская вода) до магистрального водовода по  Советскому  пр. г.п. Мга
Водовод диам.300 мм от станции 3-го подъема пос. Молодцово до магистрального водовода диам. 325 мм на  Советском пр. в г. п. Мга проложен в 2015 году. На магистральном водоводе диам. 325 мм установлен водопроводный колодец с отключающими задвижками.

Для пуска невской воды в систему водоснабжения г.п. Мга необходимо произвести закольцовку водопроводных сетей.  
Автоматизация и диспетчеризация управления производственными процессами

Создание систем управления комплексами водоснабжения  предполагает: автоматизацию процессов   управления насосными агрегатами насосной станции первого и второго подъема, водоочистки, введение подсистем  автоматического управления передачи данных.  Создание автоматизированного  рабочего места диспетчера.

 Внедрение автоматической  системы управления позволяет улучшить качество водоснабжения, исключить влияние  технологических ошибок связанных с деятельностью работников так называемый «человеческий фактор», снизить эксплуатационные затраты. Как показывает практика, внедрение автоматического управления комплексом водоснабжения позволяет снизить численность персонала на 35%. 
Реконструкция насосной станции второго подъема

Реконструкция НС второго подъема позволит увеличить производительность насосной станции  до 4,1 тыс. куб.м./сутки   и устранить дефицит мощности насосной станции.  
Организации системы резервного электроснабжения для объектов водоснабжения городского посёлка Мга
Основанием организации резервного электроснабжения является   недостаточная надежность и качество электроснабжения насосных станций  2-го подъема. Существует необходимость повышения категорий надежности электроснабжения путем организации дополнительных вводов или использования резервных источников и электроснабжения (дизель-электрические станции.)

Строительство трех скважин скважины восточнее городского посёлка Мга

 позволит увеличить производительность артезианских скважин на 750 куб.м./сутки и обеспечить водоснабжение  районов новой застройки.   

Диспетчеризация коммерческого учета воды


Диспетчеризация коммерческого учета воды позволит получать балансы подачи и потребления воды в режиме реального времени.
4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу их эксплуатации объектах системы водоснабжения

Объекты водоснабжения Мгинского городского поселения имеют высокий уровень износа. Задача схемы водоснабжения привести износ к нормативному,  путем замены изношенного оборудования на более эффективное.

Данные о замене  объектов и сетей водоснабжения приведены в таблице 24.
Таблица 24 -  Модернизация сетей водоснабжения

	Наименование
	Ед. изм
	Показатель
	Период  (год)
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4
	5

	Сети водоснабжения
	

	Замена участков труб D 32 мм -  
	км
	2,5
	2021-2028
	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

Снижение сверхнормативных потерь в сетях.

Улучшение качества воды.



	Замена участков труб D 40 мм
	км
	2,6
	2021-2028
	

	Замена участков труб   D 50 мм 
	км
	1,0
	2016-2020
	

	Замена участков труб   D 50 мм
	км
	1,9
	2021-2028
	

	 Замена участков труб   D 100 мм 
	км
	5,6
	2016-2020
	

	 Замена участков труб   D 150 мм 
	км
	4,8
	2016-2020
	

	 Итого сети водоснабжения
	
	18,7
	2021-2028
	

	    Водоводы
	

	Замена участков труб D 200 мм 
	км
	1,9
	2016-2028
	

	Замена участков труб D 250 мм 
	км
	2,5
	2016-2028
	

	Замена участков труб D 315 мм 
	км
	1,8
	2016-2028
	

	Итого водоводы
	км
	6,2
	2016-2028
	

	Строительство водопроводной сети на территориях жилой застройки
	км
	11,5
	2016-2028
	

	Всего 
	
	36,4
	
	

	Строительство станции обезжелезивания
	ед.
	1
	2016-2020
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, требованиям законодательства Российской Федерации;

Улучшение качества воды,

	Реконструкция резервуаров чистой воды
	ед.
	1
	2016-2020
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.

	Создание санитарно защитных зон.
	ед.
	1
	     25
	Предотвращение вторичного загрязнения подземных вод. Обеспечение   подачи питьевой воды потребителям установленного качества

	Строительство павильонов над скважинами
	шт.
	12
	2015-2020
	

	Устройство автоматической системы управления процессами водоснабжения
	ед.
	1
	2021-2028  
	Улучшение надежности водоснабжения. Снижение аварийности системы водоснабжения

	Реконструкция существующих

артезианских скважин
	ед.
	12
	2015-2020
	Обеспечение бесперебойного снабжения потребителей питьевой водой

	Строительство насосной станции второго подъема восточнее городского посёлка Мга производительностью 750 м³/сут
	
	.
	2021-2028
	Обеспечение водоснабжения районов новой застройки.

Устранение дефицита мощности НС.

	Строительство трех скважин восточнее городского посёлка Мга, общей производительностью 750 м³/сут
	
	
	2021-2028
	

	Организации системы резервного электроснабжения для объектов водоснабжения городского посёлка Мга
	
	
	2015-2020
	Обеспечение бесперебойного снабжения потребителей питьевой водой.

	Диспетчеризация коммерческого учета воды


	
	
	2015-2020
	Обеспечение контроля потребления воды в режиме реального времени


4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения


Автоматическая система управления водоснабжением на территории муниципального  образования отсутствует. Регулирующие и запорные задвижки не имеют средств телемеханизации.

Диспетчерская служба   оборудована телефонной связью и доступом в интернет.  Диспетчера  принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей города, управляющих компаний  и обслуживающего персонала.


Собранная информация отображается в виде суточных, месячных, годовых журналов, графиков, схем отображающих ход технологического процесса позволяющих обработать информацию и проанализировать работу оборудования и сетей. 

Мероприятия по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  предполагают создание комплекса управления водоснабжением. При создании систем управления комплексами водоснабжения, производится  установка частотных приводов и создание контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления станциями.

Практика показывает, что применение частотных преобразователей на насосных станциях позволяет:

- экономить электроэнергию (при существенных изменениях расхода), регулируя мощность электропривода в зависимости от реального водопотребления (эффект экономии 20-50 %);

- снизить расход воды, за счёт сокращения утечек при превышении давления в магистрали, когда расход водопотребления в действительности мал (в среднем на 5 %);

-
уменьшить расходы (основной экономический эффект) на аварийные ремонты оборудования (всей инфраструктуры подачи воды за счет резкого уменьшения числа аварийных ситуаций, вызванных в частности гидравлическим ударом, который нередко случается в случае использования нерегулируемого электропривода (доказано, что ресурс службы оборудования повышается минимум в 1,5 раза);

- увеличить напор выше обычного в случае необходимости;

- комплексно автоматизировать систему водоснабжения, тем самым снижая фонд заработной платы обслуживающего и дежурного персонала, и исключить влияние «человеческого фактора» на работу системы.
4.5 Сведения об оснащенности зданий строений и сооружений приборами учета воды и их применении при расчетах за отпущенную воду
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации " на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов, в том числе холодной воды. В соответствии с указанным законом с 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными водосчетчиками в квартирах. 

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта. 
В настоящее время можно констатировать, что оснащенность приборами учета воды  потребителей г.п.Мга низкая. 

Мероприятия по энергосбережению и установке приборов учета не выполнены. 
К 2020г. планируется создание системы измерения и учета водопотребления.
         Приборы учета устанавливаются на   насосных станциях и границах контрольно-измерительных зон, формирование которых предусматривается в ходе создания комплексов управления водоснабжением. Это позволит определять в режиме реального времени подачу воды в каждую контрольно-измерительную зону. Для контроля потребления воды в период до 2020 года предусматривается внедрение системы дистанционного съема показаний приборов учета у абонентов. В целом эти мероприятия позволят получать балансы подачи и потребления воды в режиме реального времени.

4.6.Описание маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения
Подземные коммуникации города являются важнейшим элементом инженерного оборудования и благоустройства, удовлетворяющим необходимым санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивающим высокий уровень удобств для населения. 
Подземные коммуникации включают в себя сети горячего и холодного водоснабжения, газификации, энергоснабжения, сигнализации специального назначения, телефонизации, радиовещания, телеграфа, канализации, водостока (ливневая канализация), дренажа, а также новые осваиваемые виды (пневматическая почта, мусороудаление) и т.д.

 К магистральным относятся основные сети города, по которым подаются или отводятся основные виды носителей в городе, рассчитанные на большое число потребителей. Их располагают обычно в направлении основных транспортных магистралей города. 

Подземные сети имеют разную глубину заложения. Сети мелкого заложения располагают в зоне промерзания грунта, а сети глубокого заложения - ниже зоны промерзания. Глубину промерзания грунта определяют по СНиП 23-01-99.

Водоводы  г.п. Мга  имеют подземную прокладку глубиной от 1.7 метра   и расположение вдоль автотранспортных магистралей поселения.

Водоснабжение. Одним из необходимых условий городского благоустройства является водоснабжение. Система водопровода учитывает количество потребителей и норму потребления воды. Для всех категорий потребителей существуют свои нормы. Населению вода требуется для удовлетворения физиологических потребностей: приготовления пищи, поддержания гигиены, хозяйственно-бытовой деятельности. Норма потребления воды одним человеком в сутки колеблется в зависимости от степени благоустройства города. Для населения крупных городов, обеспеченного холодным и горячим водоснабжением, норма потребления воды на 1 чел. составляет около 400 л/сутки. В эту норму входит расход воды на нужды предприятий коммунального обслуживания населения (бани, парикмахерские, прачечные, предприятия общественного питания и т.д.). Другой потребитель воды - промышленные предприятия, почти в каждом из которых технологический процесс связан с расходом большого количества воды.

В городе также учитывается расход воды на пожаротушение, полив зеленых насаждений и в зависимости от климатических условий - на обводнение городской территории.

При проектировании водопроводных сетей очень важно предусмотреть сохранение в трубах необходимой температуры воды. Следовательно, она не должна чрезмерно охлаждаться и нагреваться. Поэтому принято, что водопроводные сети, как правило, укладывают под землей. Но при технологическом и технико-экономическом обосновании допускаются и другие виды размещения.

Чтобы исключить переохлаждение и промерзание водопроводных труб, глубина их заложения, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, т. е. глубины промерзания грунта. Для предупреждения нагревания воды в летнее время года глубину заложения трубопроводов следует принимать не менее 0,5 м, считая до верха труб. Глубину заложения производственных трубопроводов необходимо проверять из условия предупреждения нагревания воды лишь в том случае, если оно недопустимо по технологическим соображениям.

Водопроводные сети делают кольцевыми и в редких случаях тупиковыми, так как они менее удобны при ремонте и эксплуатации, и в них может застаиваться вода.

Диаметр труб принимают расчетом в соответствии с указаниями СНиП 2.04.02-84. Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, для городских районов составляет не менее 100 и не более 1000 мм. В водопроводной сети поддерживается свободный напор не менее 10 м водяного столба, что обеспечивает возможность использовать водопроводную сеть для тушения пожаров. Для этой цели на всей протяженности водопроводной сети через 150 м устанавливают специальные устройства для подключения пожарных шлангов - гидрантов. Нормами предусмотрено, что для наружного пожаротушения необходим расход воды 100 л/с.

Благодаря свободному напору в водопроводной сети не менее 10 м здания небольшой этажности обеспечиваются водой без дополнительного насоса. В зданиях повышенной этажности создается дополнительный напор местными насосами.

Расположение линий водопровода на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане и при пересечении от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

На водопроводных сетях для правильной эксплуатации и ремонта устраивают водопроводные колодцы. Их выполняют из сборного железобетона или из местных материалов. При расположении уровня грунтовых вод выше дна колодца предусматривают гидроизоляцию его дна и стен на 0,5 м выше уровня грунтовых вод.

Водопроводные трубы для полива, заполнения открытых бассейнов, функционирования фонтанов действуют только летом, поэтому их разрешается прокладывать на глубине 0,5 м.

Сеть горячего водоснабжения рассчитывают при централизованной системе водоснабжения на два режима работы: режим водоразбора горячей воды в часы максимального водопотребления; режим циркуляции воды в часы минимального водоразбора.

Для сетей горячего водоснабжения используют водогазопроводные оцинкованные трубы, соединяемые резьбой или сваркой. Уклон трубопроводов принимается не менее 0,002. Трубы изолируют для уменьшения теплопотерь. Прокладка труб горячего водоснабжения допускается бесканальным способом (непосредственно в грунте) или в каналах совместно с тепловыми сетям

4.7 Рекомендации о месте размещения НС, резервуаров, водонапорных башен

В системе водоснабжения г.п. Мга  имеется насосные  станции 1-го, 2-го  подъемов.

 Насосные станции требуют  замены оборудования,  дооснащение станций расходомерами или их замена, внедрение контрольно-измерительных систем. 

 Недостаточны надежность и качество электроснабжения насосных станций водоснабжения,  что вызывает резкие колебания напоров воды, повышающие аварийность водопроводных сетей. Соответственно необходима замена оборудования станций на современное, регулирующее давление в сети.

Предлагаемая модернизация и реконструкция насосных станций не предполагает изменение места их расположения. Это обусловлено тем, что насосные станции размещены в зоне железной дороги .

4.8 Границы рекомендуемых зон размещения объектов централизованных систем ГВС и ХВС 

Существующая схема водоснабжения однозонная .

Разделение единой системы водоснабжения на отдельные части для каждой груп​пы потребителей, предъявляющих разнородные требования к подаваемой воде (напор, степень водоподготовки и т.п.), принято называть зонированием системы водоснабже​ния, а сами схемы — зонными.

Однозонная  схема водоснабжения обычно оказывается экономически эффективной в малых населенных пунктах (с водопотреблением до 10-12 тыс. м3/сут) при перепаде отметок в пределах территории города до 60-70 м; в больших городах — при перепаде от​меток до 40-45 м. а также по значительной различиям и специфике использования воды потребителями.

Особенности потребителей г.п. Мга  позволяют сохранить однозонную систему водоснабжения.
4.9 Карты-схемы существующего  размещения объектов централизованных систем ГВС и ХВС
Схема размещения водопроводных сетей г.п. Мга.
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Схема водопроводной станции 2 подъема г.п. Мга

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



5  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения
5.1  Сведения о мерах по предотвращению  вредного воздействия на окружающую среду  на водный бассейн предполагаемых к новому строительству  и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Водоснабжение Мгинского городского  поселения осуществляется из подземных источников, которые характеризуются высоким содержанием железа в воде. Отсутствие санитарно-защитных зон приводит к вторичному загрязнению подземных вод.
Для решения проблемы предусмотрено строительство станции обезжелезивания и биологической очистки подземных вод.

Для охраны исключения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия: 

- строгое соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений, сетей водопроводов. 

- обеспечить надёжную эксплуатацию, своевременную ревизию и ремонт всех звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование, с целью рационального водопользования; 

- организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

- устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварии.

5.2 Сведения о предотвращении вредного воздействия на окружающую среду  при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов используемых в водоподготовке
Водоснабжение Мгинского городского поселения осуществляется из подземных источников, которые характеризуются высоким содержанием железа в воде. Реагентная очистка воды не производится.  Подземные железосодержащие воды имеют, как правило, в 80 - 90 % случаев бикарбонатные формы железа. При этом вне зависимости от концентрации указанные типы вод содержат также железобактерии. В тех случаях, когда вода после водозабора не подвергается обработке, а сразу поступает в РЧВ или в водонапорную башню и происходит ее обогащение кислородом, происходит бурное развитие железобактерий, и они становятся активной биологически коррозионной структурой. В результате происходят коррозия и разрушение стенок труб, вынос железа в воду и ее вторичное загрязнение. При этом содержание железа может увеличиваться в несколько раз.

Для решения проблемы предусмотрено строительство станции обезжелезивания и биологической очистки подземных вод.

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения



Оценка капитальных вложений в новое строительство  и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена в соответствии с укрупненными сметными нормативами– «Государственные сметные нормативы строительства. Укрупненные нормативы цены в строительстве. НЦС -81-02-14-2014. Сети водопровода и канализации», утвержденными приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014года №506/пр.  Оценка капитальных вложений в новое строительство  и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения 

приведена в таблице 25. 

	Таблица  25 -  Оценка капитальных вложений в новое строительство  и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

	Наименование
	НЦС 81-02-2014
	 Всего
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.

	Сети водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена участков труб D 32 мм -
	протяженность (км)
	2,5
	
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1

	
	Стоимость работ (тыс. руб)
	2091,27
	5228,2
	418,2
	418,2
	418,2
	418,2
	418,2
	418,2
	418,2
	418,2
	418,2
	418,2
	418,2
	418,2
	209,8

	Замена участков труб   D 50 мм -
	протяженность (км)
	5,5
	
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	0,500

	
	Стоимость работ (тыс. руб)
	2091,70
	11504,4
	836,7
	836,7
	836,7
	836,7
	836,7
	836,7
	836,7
	836,7
	836,7
	836,7
	1045,8
	1045,8
	1045,8

	Замена участков труб   D 100 мм 
	протяженность (км)
	5,6
	
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стоимость работ (тыс .руб)
	2091,27
	11711,1
	2300,4
	2300,4
	2300,4
	2300,4
	2509,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена участков труб   D 150 мм 
	протяженность (км)
	0,8
	
	
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стоимость работ (тыс. руб)
	2462,92
	1970,40
	
	492,6
	492,6
	492,6
	492,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	протяженность (км)
	14,4
	
	1,7
	1,9
	1,9
	1,9
	2,0
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	0,6

	
	Стоимость работ (тыс .руб)
	
	30414,1
	3555,3
	4047,9
	4047,9
	4047,9
	4257,0
	1254,9
	1254,9
	1254,9
	1254,9
	1254,9
	1464,0
	1464,0
	1255,6

	Водоводы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена участков труб D 200 мм -
	протяженность (м)
	1,9
	
	
	
	
	0,190
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	
	Стоимость работ (тыс. руб)
	2497,08
	4745,0
	
	
	
	474,5
	474,5
	474,5
	474,5
	474,5
	474,5
	474,5
	474,5
	474,5
	474,5

	Замена участков труб D 250 мм -
	протяженность (м)
	2,5
	
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,20
	0,20
	0,20

	
	Стоимость работ (тыс. руб)
	3073,16
	7682,8
	583,900
	583,9
	583,9
	583,9
	583,9
	583,9
	583,9
	583,9
	583,9
	583,9
	614,60
	614,60
	614,60

	Замена участков труб D 300 мм -
	протяженность (м)
	1,8
	
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,13
	0,130

	
	Стоимость работ (тыс. руб)
	3581,34
	6446,6
	501,4
	501,4
	501,4
	501,4
	501,4
	501,4
	501,4
	501,4
	501,4
	501,4
	501,4
	465,6
	465,6

	Итого водоводы
	протяженность (м)
	6,200
	
	0,33
	0,33
	0,33
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,53
	0,52
	0,52

	
	Стоимость работ (тыс.руб)
	
	18874,4
	1085,3
	1085,3
	1085,3
	1559,8
	1559,8
	1559,8
	1559,8
	1559,8
	1559,8
	1559,8
	1590,5
	1554,7
	1554,7

	Всего сети водоснабжения
	протяженность (м)
	20,60
	
	2,03
	2,23
	2,23
	2,42
	2,52
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,23
	1,22
	1,12

	
	Стоимость работ (тыс.руб)
	
	49288,5
	4640,6
	5133,2
	5133,2
	5607,7
	5816,8
	2814,7
	2814,7
	2814,7
	2814,7
	2814,7
	3054,5
	3018,7
	2810,3

	Установка частотных преобразователей на насосных станциях 
	Стоимость работ (т .руб)
	Аналогичный объект
	97,2
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция артезианских скважин 
	Стоимость работ (т .руб)
	Аналогичный объект
	36000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	
	
	
	
	
	
	

	Диспетчеризация коммерческого учета г.п. Мга

	Стоимость работ (т .руб)
	Аналогичный объект
	12000,0


	
	
	
	
	12000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство павильонов над скважинами  12шт.г.п. Мга
	Стоимость работ   (тыс руб).
	Аналогичный объект
	 12000
	
	1500
	1500
	1500
	1500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Станция 
обезжелезивания г.п.Мга
	Стоимость работ   (тыс руб).
	Аналогичный объект
	3000,0 
	 
	3000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструк-

ция НС 2-го подъема г.п.Мга
	Стоимость работ   (тыс руб).
	Аналогичный объект
	4000
	
	
	
	
	
	 4000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство скважины (3ед,) г.п. Мга
	
	
	12000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4000
	4000
	4000

	Реконструкция РЧВ г.п.Мга 
	Стоимость работ   (тысруб).
	Аналогичный объект
	2500
	
	
	
	
	2500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство НС второго подъема  производительностью 750 м³/сут
	Стоимость работ   (тысруб).
	Аналогичный объект
	24000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24000
	
	
	

	Строительство РЧВ г.п.Мга
	Стоимость работ   (тысруб).
	Аналогичный объект
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	   5000

	
	Стоимость работ (тыс.руб)
	
	12500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Устройство автоматиче
ской системы управления процессами водоснабжения
	Стоимость работ (тыс.руб)
	Аналогичный объект
	600
	
	
	
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организации системы резервного электроснабжения  г.п.Мга
	Стоимость работ (тыс.руб)
	Аналогичный объект
	6000
	
	
	
	
	6000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка частотных приводов
	Стоимость работ (тыс.руб)
	Аналогичный объект
	97,2
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2
	
	
	
	
	
	
	
	16,2

	Строительство водовода  от насосной станции 3го подъема п. Молодцово 2 нитки по 9.5 км
	Стоимость работ (тыс.руб
	
	60000.0
	60000.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство водопроводных сетей для потребителей деревень Лезье и Сологубовка
	Стоимость работ (тыс.руб
	50 000
	10000.0
	10000.0
	10000
	10000
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция системы водоснабжения пос. Старая Малукса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	 243082.9
	 83173.0
	28065,6
	25165,6
	25640,1
	39349,2
	8830,9
	6814,7
	2814,7
	2814,7
	26814,7
	7054,5
	7018,7
	11826,5


7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной схемы водоснабжения Мгинского городского поселения  по этапам исполнения приведены в таблице 26.

	Таблица 6- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

	N п/п
	Показатель
	Ед

изм.
	Базовыйпоказатель, 2014 г.
	Период

	
	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1. Показатели качества воды
	

	1.1
	Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой ВС в распределительную водопроводную сеть
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Доля проб питьевой воды в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1

2.1
	Степень износа водопроводных сетей
	%
	86
	80
	70
	65
	60
	55
	52
	49
	46
	43
	42
	39
	36
	35

	3. Показатели эффективности использования ресурсов

	      3.1
	Энергоэффективность водоснабжения
	кВт/м³
	0,74
	0,74
	0,74
	0,68
	0,68
	0,68
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	3.2
	Обеспеченность системы водоснабжения коммерчес-кими и технологическими расходомерами, 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.3
	Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, в том числе:
	%
	43,7
	38,7
	33,7
	28,7
	23,7
	19
	17,5
	16,0
	14,5
	13,0
	11,5
	10,0
	9,5
	8,5

	

	4.
	Показатели качества обслуживания абонентов

	4.1
	Население, снабженное централизованным водоснабжением
	%
	55
	58
	61
	64
	67
	70
	72
	74
	76
	78
	80
	82
	83
	84

	4.2
	Население, снабженное локальным водоснабжением
	
	45
	42
	39
	36
	33
	30
	29,5
	29,0
	28,5
	28,0
	2,5
	27,0
	26,5
	26

	5
	Показатели соотношения цены реализации мероприятий инвестиционной программы

	5.1
	Инвестиции к введенной мощности сооружений 
	руб./.мз
	-
	7,7
	
	
	
	34,6
	
	
	
	
	
	
	
	11,5


8. Перечень   выявленных   бесхозяйных   объектов  централизованных систем водоснабжения

Выявленные    бесхозяйные   объекты   централизованной   системы водоснабжения отсутствуют. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ.

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения производится в соответствии со ст. 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ.

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 Федерального закона N 416-ФЗ), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность.

Глава II. Схема водоотведения
1. Существующее положение  в сфере водоотведения муниципального образования Мгинское городское поселение
1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных

 вод муниципального образования и территориально-институционального

 деления поселения на зоны действия предприятий, организующих

 водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны)

В  Мгинском муниципальном образовании централизованная система водоотведения имеется в г.п. Мга, п. Новая Малукса, Старая Малукса.  По зоне действия предприятий, организующих водоотведение (эксплуатационные зоны), система водоотведения - однозонная.

Услуги по  водоотведению на территории муниципального образования Мгинское  городское поселение оказывает ресурсоснабжающая организация ООО «ВОДОКАНАЛ МГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».
Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации города следующая.
п.Мга
Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в систему канализации и далее на канализационные очистные сооружения (КОС) п. Мга. Очищенные сточные воды выпускаются в ручей, впадающий в р. Мга.

п. Старая Малукса
Сточные воды п. Старая  Малукса по самотечным сетям канализации поступают в приёмную камеру КНС, далее стоки перекачиваются на КОС посёлка. Проектная производительность КОС 400 м 3 /сут.

п. Новая Малукса

Сточные воды п. Новая Малукса поступают по самотечным сетям канализации на КНС, откуда подаются на КОС посёлка. Проектная производительность КОС 30 м 3 /сут.
1.2 Описание результатов технического обследования  централизованной системы водоотведения 

1.2.1   Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Проектная мощность очистных сооружений г.п. Мга составляет 1.32 тыс. куб.м.в сутки.  Технология очистки биологическая. 
Мощность сооружений биологической очистки – 1.32 тыс. куб. м/сутки.

Очистные сооружения выработали свой ресурс, нет обеззараживания УФ облучением, технология не предусматривает удаления биогенных элементов, нет оборудования для эффективного обезвоживания осадка
Объекты водоотведения находятся как в муниципальной, так и в частной собственности. Сведения о принадлежности объектов водоотведения приведены в таблице  27.

	Таблица  27– Сведения о собственниках объектов водоотведения

	Населенный пункт
	Наименование объекта коммунальной инфраструктуры
	Вид собственности объекта
	Год ввода объекта в эксплуатацию
	Год последнего капремонта /реконструкции объекта
	Степень износа сетей, строений(%)
	Протяженность, мощность объекта(км, м3/сут.)

	
	
	
	
	
	
	общая
	аварийное состояние, требуемое капремонта/реконструкции
	удовлетворительное состояние, требуемое текущего ремонта

	п. Мга
	КОС г.Мга (здание лаборатории, хлораторная, склад жидкого хлора, КНС)
	частная
	1967
	нет данных
	92,5
	1.32
	1.32
	 

	п. Старая 

Малукса
	КОС 
	муниципальная
	1975
	нет данных
	92,5
	0,4
	0,4
	 

	п. Старая Малукса
	КНС 
	муниципальная
	нет данных
	нет данных
	92,5
	 
	  объект
	 

	п. Мга
	КНС №1 (пр. Красного Октября д.54)
	частная
	нет данных
	нет данных
	92,5
	 
	  объект
	 

	п.Мга
	КНС №2 (ул. Маяковского д.2д)
	частная
	нет данных
	нет данных
	92,5
	 
	  объект
	 

	п.Мга
	  КНС №3  (ул. Железнодорожная .64)
	частная
	нет данных
	нет данных
	92,5
	 
	  объект
	 

	п. Мга
	 КНС на территории бывшей в/ч
	частная
	нет данных
	нет данных
	80
	
	объект
	

	п.Мга
	Канализационные сети
	муниципальная
	нет данных
	нет данных
	85,00
	14,13
	12,01
	 


Характеристика очистных сооружений приведена в таблице 28.
	Таблица 28- Характеристика очистных сооружений г.п. Мга

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Отчетный период (факт 2014 год)

	1
	2
	3
	4

	1
	Станция очистки сточных вод
	x
	x

	1.1
	Оборудование
	x
	x

	1.1.1
	Приемная камера
	шт.
	1

	1.1.2
	Решетки
	шт.
	2

	1.1.3
	Сооружения по обработке осадка
	шт.
	 

	1.1.4
	Песколовки
	шт.
	2

	1.1.5
	Аэротенки
	шт.
	 

	1.1.6
	Биофильтры
	шт.
	2

	1.1.7
	Отстойники
	шт.
	7

	1.1.8
	Другие
	шт.
	5

	1.2
	Вид очистки сточных вод:
	x
	x

	1.2.1
	Механическая
	м3
	 

	1.2.2
	Биологическая
	м3
	413 808,30

	1.2.3
	Физико-химическая
	м3
	 

	1.2.4
	Дезинфекция
	м3
	 

	2
	Производительность
	м3/час
	47,24

	3
	Время работы в году
	час
	8 760,00

	4
	Годовая производительность
	м3
	413 808,30

	5
	Эффективность очистки сточных вод
	%
	32,40

	
	
	
	


Высокий износ очистных сооружений не позволяет обеспечить нормативную очистку вод. Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных  сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе, составляет 69%.
Таблица 29- Показатели качества сточных вод

	  Наименование 
	2014г.

	1
	2

	Аварийность канализационных сетей (единиц на км)
	

	Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км)
	

	 Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям:
	377

	взвешенные вещества
	60

	БПК5
	60

	аммоний-ион
	60

	нитрат-анион
	60

	фосфаты (по Р)
	60

	нефтепродукты
	36

	микробиология
	36

	 Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям:
	260

	взвешенные вещества
	40

	БПК5
	32

	аммоний-ион
	44

	нитрат-анион
	40

	фосфаты (по Р)
	56

	нефтепродукты
	12

	микробиология
	36


Таблица  30- Перечень насосного оборудования по объектам водоотведения
	№ п/п
	Наименование оборудования и его местоположение
	Марка насоса
	Кол-во насосов в работе, шт.
	Кол-во насосов резерве, шт.
	Характеристика оборудования

	
	
	
	
	
	Производительность, м3/час
	Напорм
	Мощность электродвигателя, кВт

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9

	1
	Станции перекачки
	х
	14
	0
	x
	x
	x

	1.1.
	КНС
	 
	 
	В  
	 
	 
	 

	1.1.1
	Насос, КНС-1 п. Мга
	СД 80/18
	1
	0
	80,0
	18,0
	11,0

	1.1.2
	Насос, КНС-1 п. Мга
	СД 32/40
	1
	0
	32,0
	40,0
	11,0

	1.1.3
	Дренажный насос, КНС-1 п. Мга
	Гном16/16
	1
	0
	16,0
	16,0
	2,20

	1.1.4
	Насос, КНС-3 п. Мга
	СДВ 160/45
	1
	0
	160,0
	45,0
	37,0

	1.1.5
	Насос, КНС-3 п. Мга
	СД 80/18
	1
	0
	80,0
	18,0
	11,0

	1.1.6
	Насос, КНС-3 п. Мга
	СДВ 135/30
	1
	0
	128,0
	30,0
	22,0

	1.1.7
	Дренажный насос, КНС-3 п. Мга
	Гном 16/16
	1
	0
	16,0
	16,0
	2,20

	1.1.8
	Насос, КНС на КОС п. Мга
	СД 100/40
	1
	0
	100,0
	40,0
	30,0

	1.1.9
	Насос, КНС на КОС п. Мга
	СД 80/18
	1
	0
	80,0
	18,0
	11,0

	1.1.10
	Насос, КНС на КОС п. Мга
	СД 25/14
	1
	0
	25,0
	14,0
	11,0

	1.1.11
	Насос, КНС п. Малукса
	ЗФ-12
	2
	0
	5,7
	12,0
	4,0

	1.1.12
	Насос, КНС п. Старая Малукса
	К 90/85
	1
	0
	10,0
	25,0
	9,0

	1.1.13
	Насос, КНС п. Старая Малукса
	СМ 150-125-315-6
	1
	0
	10,0
	15,0
	15,0

	2
	КОС
	х
	6
	1
	x
	x
	x

	2.1.
	КОС
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Насос, КОС п. Мга 
	К 8/18
	2
	1
	8,0
	18,0
	1,2

	2.1.2
	Электрокотёл, КОС п. Мга
	ЭК-18
	1
	0
	 
	 
	18,0

	2.1.3
	Воздуходувка, КОС п. Старая Малукса
	2AF53M2-MH-30-11,1
	1
	0
	 
	 
	7,5

	2.1.4
	Воздуходувка, КОС п. Новая Малукса
	ВВН-3УХЛ4
	1
	0
	 
	 
	7,5

	
	Итого по организации

	1
	Перекачка сточных вод
	х
	14
	0
	
	
	

	2
	Очистка сточных вод
	х
	6
	1
	
	
	

	 
	В целом по предприятию
	х
	20
	1
	
	
	


1.2.2  Описание систем канализации поселений
п.Мга
Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в систему канализации и далее на канализационные очистные сооружения (КОС) п. Мга. Очищенные сточные воды выпускаются в ручей, впадающий в р. Мга.

КОС п. Мга введены в эксплуатацию в 1967г. Проектная производительность 
1 320 м3/сут.  Из-за длительной эксплуатации сооружения КОС изношены на 85 %. Требуется реконструкция КОС.

Протяжённость канализационных сетей по п. Мга составляет 9,13 км. Необходима  частичная перекладка 2 -х главных напорных коллекторов d 300 мм до КОС. Переход под ж/д СПб-Волховстрой выполнен  в 2013 г.
п. Старая Малукса
Сточные воды п. Старая Малукса по самотечным сетям канализации поступают в приёмную камеру КНС, далее стоки перекачиваются на КОС посёлка. Проектная производительность КОС 400 м 3 /сут.

Протяженность сетей канализации 4,1км, год постройки 1975г.

п. Новая Малукса

Сточные воды п. Новая Малукса поступают по самотечным сетям канализации на КНС, откуда подаются на КОС посёлка. Проектная производительность КОС 30 м 3 /сут. Протяженность сетей канализации 0,9км, год постройки 1978г.

1.2.3 Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод 


Утилизация осадка сточных вод не производится.

1.2.4 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод

По состоянию на 31.12.2014  Протяженность канализационных  сетей  в однотрубном  исчислении составила   14,13 км.  В том числе  коллекторы -4,5 км., сети – 9,63 км.


Материал труб – чугун, сталь, железобетон. Диаметры трубопроводов 100-300 мм.
Таблица 31 – Сети канализации
	№ п/п
	Показатели
	Ед.

измер.
	г.п.

Мга
	Старая Малукса, Новая Малукса
	Итого по муниципальному образованию

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Одиночное протяжение:

главных коллекторов
	км
	3
	1,5
	4,5

	1.1
	в том числе нуждающихся в замене
	км
	3
	1
	4

	2
	Одиночное протяжение уличной канализационной сети
	км
	4,6
	3,5
	8,1

	2.1
	в том числе нуждающейся в замене
	км
	4,6
	3,5
	8,1

	3
	Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой сети
	км
	1,53
	
	1,53

	3.1
	в том числе нуждающейся в замене
	км
	
	
	

	4
	Заменено канализационных сетей - всего
	км
	
	
	

	
	    в том числе:
	км
	
	
	

	4.1
	       главных коллекторов
	
	
	
	

	4.2
	      уличной канализационной сети
	км
	
	
	

	4.3
	внутриквартальной и внутридворовой сети
	км
	
	
	


Канализационная система Мгинского городского поселения характеризуется высоким износом основных фондов. Сети,  нуждающиеся в замене, составляют 86% от их общего количества. Высокий износ сетей канализации негативно влияет на возможность присоединения новых потребителей и перспективы жилищного строительства.
1.3 Оценка безопасности и надежности систем водоотведения и  их управляемости
Централизованная система водоотведения г.п. Мга включает в себя дворовые, уличные канализационные сети, КНС перекачки, канализационные  очистные сооружения.

Высокий износ очистных сооружений  не позволяет обеспечивать необходимые стандарты качества сточных вод. Практически очистные сооружения не производят очистки сточных вод и обезвоживания осадка. 

Канализационные сети практически не заменяются. По канализационным сетям необходимо увеличение темпов модернизации сетей, требующих перекладки и уменьшение доли сетей со 100-процентным износом. Санитарно-защитные зоны отсутствуют. Необходима разработка проекта санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружений и её обустройство
Отказы канализационных трубопроводов вызываются такими причинами, как коррозия, истирание лотка труб, разрушение колодцев и тела труб внешними механическими воздействиями, а также действиями внутренней среды, разрушение стыков, засоры труб загрязнениями стоков. Наиболее существенными факторами при этом являются: схема сети, материал и диаметр труб, состав стоков.

Схема сети должна предполагать максимально возможное резервирование, надежный отвод стоков в случае аварии. 
Обеспечение надежности работы НС связаны, в первую очередь, с энергоснабжением и снижением количества отказов насосного оборудования.
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы систем водоотведения с оптимальными санитарными и технико-экономическими показателями,  необходимы четкая координация и взаимная увязка отдельных составляющих элементов этих систем. 

Для этого применяется единая централизованная система управления, обеспечиваемая диспетчерской службой. 

Информация о работе КНС  передается   в  диспетчерскую службу . Собранная информация отображается в виде суточных, месячных, годовых журналов, графиков, схем отображающих ход технологического процесса позволяющих обработать информацию и проанализировать работу оборудования.


Согласно данных статистической отчетности и стандартов раскрытия информации в сфере водоотведения в 2014г.  объектах и сетях канализации не было.

1.4 Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду 


В настоящее время качество очищенных стоков не соответствует санитарным нормам.  Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам,  составляет 67%, что создает неблагоприятную экологическую ситуацию.

1.5 Анализ территорий муниципального образования Мгинское городское поселение,  неохваченных централизованной системой водоотведения

В  неканализованной застройке имеются местные выгребные устройства, стоки из которых вывозятся автотранспортом на очистные сооружения.
1.6 Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении  муниципального образования


Канализационная система  Мгинского городского поселения характеризуется высоким износом основных фондов. Срочной замене подлежит 86%канализационной сети.

Требуется реконструкция КНС. Отсутствуют зоны санитарной охраны.
Отсутствует управление системой водоотведения, нет возможности регулировать поток в коллекторах и управлять притоком сточных вод на очистные сооружения, отсутствует возможность  регулирования сточных вод в период дождей.  Недостаточно надежно электроснабжение канализационных станций и сооружений.

   КОС п. Мга введены в эксплуатацию в 1967г. Проектная производительность 1 320 м3/сутки. Из-за длительной эксплуатации сооружения КОС изношены на 85 %. Требуется реконструкция КОС.


Существующее состояние системы водоотведения 
не позволяет осуществлять дальнейшее развитие территории  нового строительства.

Раздел II«Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.
Существующая технологическая схема предполагает сбор, перекачку, очистку и  сброс канализационных стоков. Технологическими зонами  канализации  являются г.п. Мга, п.Старая Малукса, п.Новая Малукса
Объем сточных вод  в 2014г. составил 413,81тыс.куб.м, в том числе:

В таблице  32  представлены данные об объемах водоотведения за 2014г. по зонам водоотведения. 
Таблица   32 - Объемы водоотведения

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Отчетный период (2014 год)

	
	
	
	Факт 

всего
	в том числе

	
	
	
	
	г.п. Мга
	п.Старая Малукса
	п.Новая Малукса

	1
	2
	3
	5
	5
	6
	7

	1.
	Прием сточных вод, всего, в том числе:
	тыс. м3
	413,81
	379,56
	32,19
	1,56

	1.1
	-от производственно-хозяйственных нужд
	тыс. м3
	413,81
	379,56
	32,19
	1,56


2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования  очистных сооружений и прямых выпусков
Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения Мгинского городского поселения и др. объектов, отводятся через централизованную систему водоотведения на очистные сооружения.

Неорганизованными стоками являются дождевые, талые и   инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через не плотности в элементах канализационной сети и сооружений.
Данные об объемах фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков в производственной программе ООО «ВОДОКАНАЛ МГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» отсутствуют.
2.3  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учёт принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии  с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается  равным количеству потреблённой воды. Отдельные промышленные абоненты, использующие значительные объемы воды в технологическом процессе, имеют согласованные балансы водоотведения. 
Дальнейшее развитие коммерческого учёта сточных вод будет, осуществляться в соответствии с Федеральным Законом «О водоснабжении и  водоотведении » N 416 от 07.12.2011 г.
2.4. Результаты ретроспективного анализа  балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей 

В связи с отсутствием данных ретроспективный анализ сделан на основании  отчетов ресурсоснабжающих организаций за 2014г.

За период 2012-2014г. наблюдается динамика снижения  объемов сточных вод. Данная динамика обусловлена снижением объемов водопотребления (таблица  33) 

Таблица  33 - Динамика объемов сточных вод 

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Факт 2014

	1
	2
	3
	5

	1.
	Прием сточных вод, всего, в том числе:
	тыс. м3
	413,81

	1.1
	 -от производственно-хозяйственных нужд            
	тыс. м3
	413,56

	1.2
	 -от собственных подразделений (цехов)   
	тыс. м3
	0,25

	1.3
	товарные стоки - всего, в том числе:
	тыс. м3
	413,56

	1.3.1
	от управляющих компаний , ТСЖ и др. (по населению)
	тыс. м3
	364,41

	1.3.2
	от населения 
	тыс. м3
	0,85

	1.3.3
	от бюджетных потребителей
	тыс. м3
	19,42

	1.3.5
	от иных потребителей
	тыс. м3
	28,88

	1.4
	Неучтенный приток сточных вод
	тыс. м3
	-

	2.
	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
	тыс. м3
	413,81

	2.1
	объем сточных вод, прошедших очистку
	тыс. м3
	413,81


По технологическим зонам наибольший объем приема и пропуска сточных вод приходится на г. п. Мга, что обусловлено численностью населения и расположением объектов промышленности и бюджетной сферы. Баланс сточных вод по технологическим зонам  за 2014г. приведен в таблице 34. 

Таблица 34- Баланс водоотведения за 2014г. по технологическим зонам

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Факт 2014г

	
	
	
	г.п. Мга
	п.СтараяМалукса
	п.НоваяМалукса

	1
	2
	3
	4
	
	5

	1.
	Прием сточных вод, всего, в том числе:
	тыс. м3
	380,06
	32,19
	1,56
	

	1.1
	 -от производственно-хозяйственных нужд            
	тыс. м3
	380,06
	32,19
	1,56

	1.3
	товарные стоки - всего, в том числе:
	тыс. м3
	380,06
	32,19
	1,56

	1.3.1
	от населения (управляющих компаний , ТСЖ и др. по населению)
	тыс. м3
	334,29
	29,6
	1,37

	1.3.3
	от бюджетных потребителей
	тыс. м3
	18,02
	1,4
	-

	1.3.5
	от иных потребителей
	тыс. м3
	27,5
	1,19
	0,19

	1.4
	Неучтенный приток сточных вод
	тыс. м3
	-
	-
	-

	2.
	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
	тыс. м3
	
	32,19
	1,56

	2.1
	объем сточных вод, прошедших очистку
	тыс. м3
	380,06
	32,19
	1,56


В структуре реализации водоотведения наибольший удельный вес составляют: население  - 86%, прочие предприятия – 9%, бюджетные организации -  5%. Данные о структуре реализации  водоотведения  приведены в рисунке  4.
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Рисунок  4 – Структура реализации услуг  водоотведения

Среди категории - прочие потребители наибольший объем потребления имеют промышленные предприятия и организации топливно-энергетического комплекса:  ООО «ПТЭСК» 4,19 тыс.м³ в год, ОАО «РЖД»- 4,24 тыс.м³ в год , МУП «МгаКомСервис» -6,78 тыс.м³ в год.
2.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения города

Данные о резервах мощности приведены в таблице 35.
Таблица 35 -  Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоотведения Мгинского городского поселения


	№ п/п 
	Станция (источник)
	Единица измерения
	г.п. Мга
	п. Старая
Малукса
	п. Новая
Малукса

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс.м³/сутки
	1.32
	0,40
	0,03

	2
	Пропуск сточных вод
	тыс.м³/сутки
	1,05
	0,09
	0,004

	3
	Резерв мощности
	тыс.м³/сутки
	0.27
	0,31
	0,026

	4
	% резерва мощности к существующим ОС
	%
	 20.5
	77.5
	86.7


По канализационным очистным сооружениям имеется резерв мощности. Однако в связи с высоким износом объектов водоотведения подключение новых абонентов является проблематичным в части соблюдения требований санитарных норм содержания стоков.

3. Перспективные расчетные расходы сточных вод.
3.1 Прогноз объемов сточных вод

       Поступление стоков на очистные сооружения учитывает поступление в канализационную сеть и объемов воды, отнесенных к потерям при 
транспортировке в разделе "Водоснабжение".
Таблица36 - Показатели обеспеченности населения услугами  водоотведения согласно Генплану муниципального образования
	№
п/п
	Уровень обеспеченности услугами водоотведения

	Единица измерения
	2010г.
	2020г.
	2035г.

	1.
	Население, снабженное централизованным водоотведением
	чел.
	6 343
	8 942
	11 896

	2.
	Население, снабженное локальным водоотведением
	чел.
	5 282
	5 951
	11 640

	
	
	
	
	
	



3.1.1  Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в  централизованные системы водоотведения сточных вод  (годовое, среднесуточное) 
Таблица 37- Фактическое и ожидаемое поступления хозяйственно бытовых сточных вод в систему водоотведения

	Показатели 
	Фактическое значение, 2014 г.
	Фактическое значение, 2020 г.
	Ожидаемое значение,

 2028 г.

	
	Средне-годовое

тыс.м³
	Средне-суточное тыс.м³/сутки
	Средне-годовое

тыс.м³.
	Средне-суточ
ное

тыс.м³/сутки
	Средне-годовое

тыс.м³.
	Средне-суточное

тыс.м³/су
тки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объем производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивший в систему канализации,
	413,81
	1,13
	894,91
	2,452
	1028,71
	2,82

	Поступление сточных вод на КОС
	413,81
	1,13
	894,91
	2,452
	1028,71
	2,82



Объем сточных вод принят согласно объемам водопотребления и учитывает на 2020-2028г. 100% поступление сточных вод от централизованной канализации и локальных очистных сооружений  на канализационные очистные сооружения.
3.1.2 Структура централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Эксплуатационная зона действия предприятий на планируемый период  (2015-2028г.) остается без изменений. Технологические зоны водоотведения предусматривают централизованное водоотведение в г.п. Мга, п. Старая Малукса и  п.Новая Малукса.

В связи с тем, что Генеральным планом МО Мгинское городское поселение  не разработаны данные по объектам перспективного жилищного строительства по  населенным пунктам, входящих в состав муниципального образования  расчет выполнен следующим образом. По населенным пунктам  Старая Малуста и Новая Малукса  требуемая мощность остается на уровне 2015г., по г.п. Мга - с учетом перспективного строительства, предусмотренного Генеральным планом территории

	Показатели 
	Фактическое значение, 2014 г.
	Фактическое значение, 2020 г.
	Ожидаемое значение,

 2028 г.

	
	Средне-годовое

тыс.м³
	Средне-суточное
тыс.м³/сутки
	Средне-годовое

тыс.м³.
	Средне-суточное

тыс.м³/сутки
	Средне-годовое

тыс.м³.
	Средне-суточное

тыс.м³/сутки

	1
	2
	3
	
	
	4
	5

	Объем сточных вод, поступивший в систему канализации всего 
	413,81
	1,13
	894,07
	2,45
	1027,87
	2,82

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	г.п. Мга
	380,06
	1,04
	852,83
	2,34
	986,63
	2,7

	Старая Малукса
	32,19
	0,09
	39,67
	0,11
	39,67
	0,11

	Новая Малукса
	1,56
	0,004
	1,57
	0,004
	1,57
	0,004

	Поступление сточных вод на КОС
	413,81
	1,13
	894,07
	2,45
	1027,87
	2,82


3.3. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

НЕТ ДАННЫХ

Анализ гидравлических режимов работы системы водоотведения Мгинского городского поселения  и отдельных элементов централизованной системы водоотведения выполнен по технологическим зонам водоотведения с использованием модели системы водоотведения и фактических данных по расходам и заполнению ТТК.


Система водоотведения г.п. Мга  обеспечивает прием и транспортировку расчетных объемов сточных вод от районов существующей и перспективной застройки с соблюдением нормативных требований, в том числе по технологическим зонам.

3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Определение требуемой мощности водоотведения,  выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды населением и уровнем обеспеченности централизованной системой водоотведения.


В связи с тем, что Генеральным планом Мгинского муниципального образования не разработаны данные по объектам перспективного строительства по  населенным пунктам, входящих в состав муниципального образования  расчет выполнен следующим образом. По населенным пунктам  Старая Малукса и Новая Малукса  требуемая мощность остается на уровне 2015г., по г.п. Мга с учетом перспективного строительства, предусмотренного Генеральным планом территории. 

Данные приведены в таблице 38.

Таблица 38- Требуемая мощность водоотведения
	N п/п
	Станция
	Средне-
суточная подача тыс. м³/сутки
	Максимальная подача тыс м³/сутки
	Производительность, тыс.м³/сутки
	Резерв(+), дефицит

(-) мощности, тыс.м³/сутки
	Резерв мощности, в % от максимальной подачи

	1

1
	2
	3
	4
	7
	8
	9

	
	2020г.

	1
	г. п.Мга
	2,34
	2,8
	2,3
	-0,8
	-28

	3
	д. Старая Малукса
	0,11
	0,13
	0,4
	0,27
	207

	4
	д. Новая Малукса
	0,004
	0,005
	0,03
	0,025
	520

	
	2028г.
	
	
	
	
	

	1
	г. п.Мга
	2,7
	     3,27
	3,6
	0,33
	10

	3
	д. Старая Малукса
	0,11
	0,13
	        0,4
	0,27
	207

	4
	д. Новая Малукса
	0,004
	0,005
	       0,03
	0,026
	520



Расчетные среднесуточные расходы городских стоков, передаваемых на очистку, не превышают мощность реконструируемых и расширяемых очистных сооружений. Суточная неравномерность поступления сточных вод нивелируется за счет свободной емкости канализационных коллекторов и объемов   приемных камер насосных станций. Дефицит мощности водоотведения также будет нивелирован за счет строительства к 2020г. сливной станции в п. Мга производительностью 800 куб.м./сукти.  Это позволяет принять проектную мощность КОС  достаточной до 2028г.
4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
       Раздел "Водоотведение" схемы водоснабжения и водоотведения г. п. Мга   на период до 2028 года  разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

          Принципами развития централизованной системы водоотведения 

являются:
       постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
       удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства;
       постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
    Основными задачами, решаемыми в разделе "Водоотведение" являются:
          полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты  в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки на  территории  муниципального образования;
        завершение модернизации существующих и строительство КОС с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и выполнения   требований нормативных документов Российского законодательства в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду;
       снижение сбросов загрязняющих веществ за счет выполнения абонентами требований Федерального закона 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
       замена канализационной сети в целях повышения надежности и снижения количества отказов системы;
          строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных  территорий, не имеющих централизованного водоотведения, в целях обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей Мгинского городского поселения;
        обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые территории. 
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения представлены в пункте 7 настоящих Основных положений.
4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица  39-  Мероприятия по развитию системы водоотведения Мгинского городского поселения.

	Мероприятия по территориальному планированию
	Характеристика
	Единца измерения
	Количество единиц
	Этап территориального планирования
	Техническое обоснование мероприятия

	Система водоотведения городского посёлка Мга
	

	Разработка проекта санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружений и её обустройство
	-
	-
	-
	Первая очередь

2015-2020г.
	Обеспечение выполнения норм природоохранного законодательства. Снижения негативного воздействия на окружающую среду.

	Капитальный ремонт безнапорной канализационной 
	протяженность сети
	км
	6,13
	Первая очередь

2015-2020г.
	Обеспечение надежного водоотведения

	Реконструкция напорной канализационной сети 
	производительность сети
	км.
	3,600
	Расчетный срок

2021-2028


	 Обеспечение надежного водоотведения и увеличения её пропускной способности

	Реконструкция канализационных очистных сооружений в городском посёлке Мга 
	 производительность очистных сооружений
	 тыс.

куб. м/сут.
	2,34
	Расчетный срок

2021-2028


	Увеличение производительности КОС  до заданного значения

	Реконструкция 

канализационных насосных станций в г.п. Мга с заменой насосного оборудования
	количество
	шт.
	4
	Первая очередь

2015-2020г.

	Обеспечение надежного водоотведения и увеличения её пропускной способности

	Строительство сливной станции в городском посёлке Мга
	производительность сливной станции
	 куб. м/сут.
	800
	Первая очередь

2015-2020г.

	Обеспечение очистки стоков с территорий обеспеченных локальной канализацией

	Строительство канализационной сети на территории существующей 
жилой застройки городского посёлка Мга
	протяженность сети
	 км
	8,4
	Первая очередь

2015-2020г.
	Обеспечение подключения территории не канализированных кварталов к сетям к канализации

	Строительство канализационной сети на вновь осваиваемой территории городского посёлка Мга
	протяженность сети
	 км
	2,8
	Расчетный срок

2021-2028


	Обеспечение подключения территории нового строительства к сетям к канализации

	Система водоотведения посёлка Старая Малукса и посёлка Новая Малукса
	

	Разработка проекта санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружений и её обустройство
	-
	-
	-
	Первая очередь

2015-2020г.
	Обеспечение выполнения норм природоохранного законодательства. Снижения негативного воздействия на окружающую среду.

	Капитальный ремонт безнапорной канализационной сети и реконструкция напорной канализационной сети 
	протяженность сети
	км
	4,10
	Первая очередь

2015-2020г.
	Обеспечение надежного водоотведения

	Реконструкция канализационных насосных станций с заменой насосной оборудования с 
	общая производительность
	куб. м/сут.
	400
	Первая очередь

2015-2020г.
	Обеспечение надежного водоотведения

	Реконструкция канализационных очистных сооружений посёлка Старая Малукса с введением современных методов очистки сточных вод
	производительность
	куб. м/сут.
	400
	Первая очередь

2015-2020г.
	Снижение износа КОС, обеспечение очистки стоков до нормативного  значения

	Система водоотведения  неканализованных  населенных пунктов Мгинского городского поселения
	

	Организация сбора и вывоза жидких бытовых отходов с территорий неканализованных населенных пунктов на сливную станцию в городском посёлке Мга
	площадь
	 га
	730,20
	Первая очередь

2015-2020г.
	Обеспечение очистки стоков с неканализированных территорий 

	разработка проекта переработки

осадка сточных вод. 

	
	ед
	2
	2015-2028
	Обеспечение выполнения норм природоохранного законодательства. Снижения негативного воздействия на окружающую среду

	Диспетчеризация и автоматизация технологическими процессами канализации
	
	Ед.
	2
	2021-2028
	Повышение надежности управления канализацией

	
	
	
	
	
	


4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Реконструкция КОС

Необходимость  реконструкции КОС обусловлена  высоким износом  очистных сооружений. 
Работы по реконструкции КОС позволят обеспечить:

-  необходимую степень очистки сточных вод, исходя из условий сброса в  водные объекты.  Необходимая степень очистки сточных вод, исходя из условий сброса в р. Мга, определяется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» (Госкомприрода, 1991 г.);

 - доступ к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые территории;

-увеличение производительности КОС;

- автоматизацию процессами управления канализацией;

- переработку и утилизацию осадка сточных вод.

Строительство и замена канализационных сетей 

Данные работы запланированы на весь период действия программы 2015-2028г.г. и направлены на обеспечение возможности присоединения новых потребителей включая осваиваемые территории к канализации, снижение износа  и аварийности на сетях канализации.

Разработка  проекта санитарно-защитных зон канализационных сооружений

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”, вокруг предприятий, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо создавать санитарно-защитные зоны, т.е. выделять территории, отделяющие их от остальной застройки. Территория СЗЗ предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами, создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и охраняемой территорией, организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

 Границей санитарно-защитной зоны является линия, ограничивающая территорию, за пределами которой нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

 Вопросы практического формирования санитарно-защитной зоны для конкретного предприятия решаются в процессе разработки Проекта организации СЗЗ.. Гигиенические требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров устанавливает  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Строительство сливной станции на КОС  в г.п. Мга

Строительство сливной станции позволит обеспечить очистку стоков с территорий обеспеченных локальной канализацией и неканализированных территорий.

4.4  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

4.4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений
       Целью мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации КОС является прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты, обеспечение качества очистки сточных вод в соответствии с требованиями Российского законодательства и международными рекомендациями.
       Мероприятия по реконструкции существующих КОС включают в себя: увеличение производительности,  реконструкцию очистных сооружений в. г.п. Мга и пос.  Старая Малукса. Мощность КОС г.п. Мга  должна увеличиться с 1,32  до 2,34  тыс.куб.м./сутки.
Данные по основным мероприятиям представлены в таблице.
Таблица 40 - Основные мероприятия по реконструкции и строительству КОС

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Период выполнения работ
	Производи-
тельность, тыс.м³/сутки

	
	
	Начало 
	Окончание 
	

	1
	2 
	3 
	4 
	5 

	1
	Реконструкция КОС г.п.Мга
	2020
	2025
	2,34

	2
	Реконструкция КОС п.Старая Малукса
	2020
	2020
	0,4


4.4.2 Мероприятия по развитию систем инженерного обеспечения

Мероприятия по развитию систем инженерного обеспечения предусматривают строительство канализационных сетей для обеспечения централизованной канализацией существующих территорий индивидуальной жилой застройки новых осваиваемых территорий; перекладку ветхих канализационных сетей.
Таблица 41 -  Модернизация сетей  водоотведения

	Наименование
	Ед. изм
	Капитальный ремонт  и реконструкция  канализационной сети
	Строительство канализационной сети на вновь осваиваемой территории

	
	
	2016-2020г.г
	2021-2028г.г.
	2016-2020г.г
	2021-2028г.г

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	г.п. Мга
	км
	6,1
	2,4
	8,4
	2,8

	п. Старая Малукса. п. Новая Малукса
	км.
	4,1
	-
	-
	-

	Итого
	км
	10,2
	2,4
	8,4
	2,8


4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение


В настоящее время автоматизированные системы управления режимами водоотведения  отсутствуют. Диспетчерская служба   оборудована телефонной связью и доступом в интернет.  Диспетчера  принимают сигналы об  авариях на сетях от жителей города, управляющих компаний  и обслуживающего персонала.


Собранная информация отображается в виде суточных, месячных, годовых журналов, графиков, схем отображающих ход технологического процесса позволяющих обработать информацию и проанализировать работу оборудования и сетей. 

Мероприятия по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения  предполагают создание комплекса управления водоотведением. 

Система автоматизации производственных процессов водоотведения является неотъемлемой частью работ по реконструкции КОС.

Обычно для аналогичных станций применяется двухуровневая система управления технологическими процессами. 
Нижний (полевой) уровень включает в себя исполнительные органы, приборы,  датчики, сигнализаторы,  расположенные непосредственно на объектах управления. 

Средний уровень включает в себя щиты управления, выполняющие локальные функции контроля и управления технологическим оборудованием, а также шкаф КИП (в КНС бытовых сточных вод), для питания, приема и передачи сигнала от преобразователей расхода и давления.

Щиты управления включает в себя режимы местного и автоматизированного управления посредством  панели оператора. В любом режиме работы предусматривается возможность вывода информации о состоянии оборудования на верхний уровень автоматизированной системы управления с помощью дискретных выходных сигналов. 

Для диспетчеризации предусматривается вывод 10DI сигналов о состоянии оборудования. На очистных сооружениях применяется  система диспетчерского контроля GSM-SMS, которая  обеспечивает передачу СМС сообщения об аварийной работе очистных сооружений на мобильные телефоны обслуживающего персонала.

Система автоматизации обеспечивает управление установкой, как в ручном, так и в автоматическом режимах. 

Конкретная схема автоматизации  разрабатывается при проектировании реконструкции КОС.

4.6  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

НЕТ ДАННЫХ
4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей  централизованной системы водоотведения  регулируются СНИП (40-03-99; 3.05.04-85; 2.05.06-85).
Конкретные по региону значения и правила устанавливают органы местного управления.

При обычных условиях окружающей среды охранная зона напорной канализации в боковые стороны от канализационного коллектора составляет 5 м.

Согласно постановлениям городских организаций водопровода и канализации,  на открытых территориях, уличных проездах устанавливается охранная зона:

около сетей, не превышающих диаметр 600 мм – по 5 м от наружных стен трубопровода или крайней выступающей точки сооружения;

около магистралей, превышающих диаметр 1000 мм – по 10-25 м от сооружений или коммуникационных труб, в зависимости от назначения сети и грунта.

На территории охранной зоны запрещено производить следующие работы:

заниматься строительством временных или постоянных сооружений;

организовывать стоянки для автомобильного транспорта;

устраивать свалки;

 высаживать кустарники и деревья на расстоянии менее, чем три метра от трубопровода;

повышать или понижать существующий уровень грунта путем срезки или подсыпки;

обустраивать из железобетонных плит дорожное покрытие временного или постоянного характера;

использовать ударные механизмы вблизи от сетевого канализационного сооружения (возможность использования — на расстоянии 15 м);

блокировать свободный доступ к канализационным сооружениям, колодцам, сетям;

прокладывать метрополитен на расстоянии меньше 20 м от действующих канализационных коллекторов.

 Канализационные очистные сооружения

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Таблица - границы планируемых зон  размещения  объектов  централизованной системы водоотведения
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	Поля:
	 
	 
	 
	 

	а) фильтрации
	200
	300
	500
	1000

	б) орошения
	150
	200
	400
	1000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


4.8  Границы планируемых зон  размещения  объектов  централизованной системы водоотведения.

Канализационные очистные сооружения г.п. Мга располагаются на действующей территории. Схема расположения представлена на рисунке …..
[image: image7.png]



НЕТ ДАННЫХ
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1 Сведения  о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения
         Модернизация существующих схем очистки позволит обеспечить  к 2020 г.  суммарную массу сброса сточных вод через выпуски КОС в водные объекты соответствующим  нормативам  загрязняющих веществ качества в объеме 100%.

Строительство сливной станции в городском посёлке Мга позволит обеспечить очистку жидких бытовых отходов с территорий  неканализированных населенных пунктов.

Для снижения вредного воздействия на окружающую среду при хранении осадка сточных вод  необходима разработка проекта переработки
 осадка сточных вод. 
6.  Перечень    выявленных    бесхозяйных    объектов    централизованного водоотведения    и   перечень     организаций     уполномоченных     на    их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованного водоотведения в Мгинском городском поселении не выявлено. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ.

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения производится в соответствии со ст. 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ.

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 Федерального закона N 416-ФЗ), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность.

7.Оценка капитальных вложений в новое строительство  и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения


Оценка капитальных вложений в новое строительство  и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполнена в соответствии с укрупненными сметными нормативами – «Государственные сметные нормативы строительства. Укрупненные нормативы цены в строительстве. НЦС -81-02-14-2014. Сети водопровода и канализации», утвержденными приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014года №506/пр. 

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем канализации по годам приведена в таблице 42. Оценка разработки проекта переработки осадка сточных вод не приводится, так как является составляющей работы по реконструкции КОС.
	Таблица 42- Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем канализации 

	Канализация
	
	НЦС 81-02-14-2014
	Сумма т.руб.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Замена участков труб   D 150мм -
	протяженность (км)
	8,4
	
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Стоимость работ (тыс.руб)
	2795,92
	23485,7
	3355,1
	3355,1
	3355,1
	3355,1
	3355,1
	838,8
	838,8
	838,8
	838,8
	838,8
	838,8
	838,8
	838,8

	Замена участков труб   D 200 мм -
	протяженность к(м)
	11,2
	
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	

	
	Стоимость работ (тыс.руб)
	2881,8
	32276,2
	4034,5
	4034,5
	4034,5
	4034,5
	4034,5
	4034,5
	1440,9
	1440,9
	1440,9
	1440,9
	1152,7
	1152,7
	

	Замена участков труб   D 300 мм -
	протяженность (км)
	4,1
	
	1,0
	1,0
	1,0
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стоимость работ (тыс.руб)
	3955,86
	16219,0
	3955,9
	3955,9
	3955,9
	4351,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого  канализационные сети
	протяженность (км)
	23,7
	0,0
	3,6
	3,6
	3,6
	3,7
	2,6
	1,7
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,7
	0,7
	0,3

	
	Стоимость работ (тыс.руб)
	
	71980,9
	11345,5
	11345,5
	11345,5
	11741,1
	7389,6
	4873,3
	2279,7
	2279,7
	2279,7
	2279,7
	1991,5
	1991,5
	838,8

	Строительство сливной станции
	Стоимость работ   (тыс руб).
	Аналогичный объект
	 18 000,0
	 
	 
	 6000
	 6000
	    6000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция КОС  в 

г.п. МГА
	Стоимость работ   (тыс руб).
	 Аналогичный объект
	 50 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 10 000
	10 000
	 10 000
	 10 000
	 10 000

	Реконструкция КНС г.п. Мга
	Стоимость работ   (тыс руб).
	Аналогичный объект
	22 500
	
	7 500
	
	
	
	7500
	
	
	
	7500
	
	
	

	Реконструкция КОС п.СтараяМалукса
	Стоимость работ   (тыс руб).
	 Аналогичный объект
	25 000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка проекта санитарно защитной зоны КОС и её обустройство(2ед)
	Стоимость работ   (тыс руб).
	 Аналогичный объект
	1000,0
	500
	500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Диспетчеризация и автоматизация технологическиии процессами канализации
	Стоимость работ   (тыс руб).
	 Аналогичный объект
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2000

	Реконструкция КНС п. Старая Малукса
	Стоимость работ   (тыс руб).
	
	7500
	
	
	
	
	7500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	Стоимость работ   (тыс руб).
	
	197980,9
	16845,5
	24 345,5
	22345,5
	22741,1
	25889,6
	12373,3
	2279,7
	2279,7
	12279,7
	19779,7
	11991,5
	11991,5
	12838,8


8. Целевые показатели схемы водоотведения
           К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;


б) показатели качества обслуживания абонентов;


в) показатели качества очистки сточных вод;


г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;


д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;


е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.


Целевые показатели развития централизованной схемы водоотведения       г.п. Мга   по этапам исполнения приведены в таблице 43.
	Таблица  43  –Целевые показатели водоотведения

	N п/п
	Показатель
	Ед.

изм.
	Базовый

показатель, 

2014
	Период (год)

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Показатели качества очистки сточных вод

	1.1
	Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса, %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	10
	10
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	2.1
	Количество устраненных аварий  в системе водоотведения
	ед/км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Степень износа сетей водоотведения
	%
	86
	83
	74
	67
	60
	53
	46
	38,0
	37,5
	37,0
	36,5
	36,0
	35,5
	35,0

	3
	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

	3.1
	Энергоэффективностьканализования
	кВт/ м³
	1,34
	1,32
	1,31
	1,3
	1,2
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,9
	0,9
	0,87

	3.2
	Обеспеченность системы водоотведения технологическими приборами управления канализацией
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	90
	90
	100
	100
	100
	100
	100

	3.3
	Показатели качества обслуживания абонентов

	3.4
	Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к централизованной системе водоотведения
	%
	45
	45
	45
	50
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	5.
	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

	5.1
	Инвестиции на увеличение доли очищенных сточных вод, соответствующих нормативным требованиям
	руб./на 1м³
	40,7
	
	
	
	
	28,95
	
	
	
	
	
	
	
	12,49
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Диаграмма1

		Население

		Бюджетные организации

		Прочие потребители



Структура реализации воды

Структура реализации  питьевой воды в 2014г. (факт)

0.82

0.055

0.125



Лист1

		

				Структура реализации воды

		Население		82.0%

		Бюджетные организации		5.50%

		Прочие потребители		12.50%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаметры сетей водоснабжения

Диаметры сетей водоснабжения (в % от общей протяженности)
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				Диаметры сетей водоснабжения
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		Население

		Бюджетные организации

		Прочие потребители



Структура реализации воды

Структура водоотведения в 2014г. (факт)
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				Структура реализации воды

		Население		88%

		Бюджетные организации		5.00%

		Прочие потребители		7.00%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






