| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Кировском районе ул. Краснофлотская, д. 16, г. Кировск, Ленинградская обл., 187342, тел.: 8(81362) 214-39, факс: 8(81362) 244-09 Е-mail: kirovsk@47.rospotrebnadzor.ru | Главе администрации Кировского муниципального района Ленинградской области М.В. Коломыцеву И.о.главы администрации МО «Кировск» О.Н.Кротовой Главам городских и сельских поселений |
| --- | --- |

| « | 23.04.15 | » |  |  | № | 47-09-01-30-618 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На | № |  |

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе направляет Вам для сведения и использования в работе гигиеническую оценку качества питьевой воды, подаваемой водоснабжающими организациями населению Кировского муниципального района в 1 квартале 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2013- 2014 г.г.

Обеспечение населения Кировского муниципального района питьевой водой осуществляется из 5    водопроводных станций, питающихся водой из поверхностного водоисточника -  р.Невы,40 артскважин, забирающих питьевую воду из подземного водоносного горизонта «Волховское плато» и из 24 шахтных общественных колодцев, стоящих на балансе сельских администраций.

Из поверхностного водоисточника (р.Нева) обеспечивается водой население г.г.Шлиссельбурга, Кировска, Отрадное, поселков Синявино, Приладожского, Павлово, д. Назия, Молодцово.

Население Суховского сельского поселения, деревень в составе Шумского, Мгинского, Назийского, Путиловского поселений использует питьевую воду из шахтных колодцев.

Показатели качества питьевой воды из резервуаров чистой воды центральных водопроводов в 1 квартале 2015 года были следующими:

- По санитарно-гигиеническим показателям:

| Годы РЧВ | 1 кв.2015 года | 1 кв. 2014 года |
| --- | --- | --- |
|  | всего | н/у | В том числе | Все-го | н/у | В том числе |
|  |  |  | СГМ | план КНМ | в/пл. КН |  |  | СГМ | План КНМ | в/пл. КН |
| Г.Кировск | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| п.Назия | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| п.Мга | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| п.Молодцово | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| с.Путилово | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |

В РЧВ водопроводов в 1 квартале 2015 года отобрано 15 проб

воды на сангигисследование, из них 9 проб не отвечали гигиеническим требованиям. В ходе плановых и внеплановых КНМ пробы воды из РЧВ на сангигпоказатели не отбирались.

Качество воды было неудовлетворительным в РЧВ ВОС:

- г. Кировска: по окисляемости (от 5,3 до 6,0 мг/дм.3 при ПДК – не > 5,0 мг/дм3).

- п. Молодцово: по железу (от 0,4 мг/дм3 до 2.9 мг/дм3 при ПДК – не > 0,3 мг/дм3), по окисляемости (от 5,2 мг/дм3 до 6,6 мг/дм3), мутность в марте достигала 11,6 мг/дм3 (ПДК – не > 1,5 мг/дм3), цветность – 310 (ПДК – до 200).

- п. Назия: по железу (0,4-0,5 мг/дм3 при ПДК не > 0,3 мг/дм3), мутность – 1,9 мг/дм3 (ПДК не > 1,5 мг/дм3).

- п. Мга: по железу (от 0,7 мг/дм3 до 1,4 мг/дм3 при ПДК не > 0,3 мг/дм3), мутность в марте составила 5,1 мг/дм3 при ПДК не > 1,5 мг/дм3.

В РЧВ ВОС г. Кировска и п. Молодцово отмечено превышение содержания трихлорметана до 0,12 мг/дм3 при гиг. нормативе не более 0,06 мг/дм3.

2.Микробиологические показатели:

| годы | 1 кв. 2015 года | 1 кв. 2014 года |
| --- | --- | --- |
| РЧВ | Вс. | н/у | В том числе | Вс. | н/у | В том числе |
|  |  |  | СГМ | Пл.КНМ | в/пл. КНМ |  |  | СГМ | План. КНМ | в\пл. КНМ |
| г.Кировск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| п.Назия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п.Мга | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| п.Молодцово | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с.Путилово | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Таким образом в 1 квартале 2015г. 60,0% проб из РЧВ по санитарно- гигиеническим (1 кв. 2014г. – 26,6%) и 6,6% проб по микробиологическим показателям (1 кв. 2014 г. – 6,2%) не отвечали требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

Значительная доля неудовлетворительных проб питьевой воды из РЧВ ВОС по санитарно-гигиеническим показателям свидетельствует о недостаточной очистке воды забираемой из водоисточников, перед подачей в водоразборную сеть, высокие концентрации трихлорметана в воде РЧВ также подтверждает указанное.

Качество питьевой воды в точках распределительной сети в 1 квартале 2015 года было следующим:

1.Санитарно-гигиенические показатели:

| Населен-ные пункты | 1кв.2015 года | 1кв.2014 года | 1кв.2013 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СГМ | план КНМ | в/пл. КНМ | обращения | СГМ | план КНМ | в/пл. КНМ | обращения | СГМ | план КНМ | в/пл.КНМ | обращения |
| г.Кировск | - | 4/0 | - | - | - | 1/0 | - | - | - | 1/0 | 2/2 | 2/2 |
| г.Шлис-сельбург | 3/3 | 4/0 | 1/0 | - | 3/1 | - | - | - | 3/2 | - | 1/0 | - |
| г.Отрад-ное | - | 2/0 | - | - | - | 2/0 | 3/3 | 3/3 | - | 4/1 | 8/7 | 8/7 |
| п.Павлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Мга | - | - | - | - | - | 1/0 | 16/16 | 16/16 | - | - | 3/3 | 3/3 |
| п.Назия | 4/0 | - | - | - | 3/0 | - | - | - | 3/1 | - | - | - |
| п.Молод-цово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/0 | - | - |
| п.Прила-дожский | - | 1/0 | - | - | - | 1/0 | - | - | - | - | - | - |
| п.Синяви-но | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/0 | 3/3 | 3/3 |
| п.Малукса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/0 | - | - |
| с.Путило-во | 4/1 | - | - | - | 3/0 | - | - | - | 3/2 | - | - | - |
| с.Шум | - | - | - | - | - | 1/0 | - | - | - | 3/0 | - | - |
| Всего | 11/4 | 11/0 | 1/0 | - | 9/1 | 6/0 | 19/19 | 19/19 | 9/5 | 12/1 | 17/16 | 16/15 |
|  | 23/4 (17,4%) | 34/20 (58,8%) | 38/22 (57,9%) |

В 1 квартале 2015 года отмечается снижение показателя неудовлетворительных исследований питьевой воды по санитарно-гигиеническим показателям по сравнению с аналогичными периодами 2013-2014 г.г. в 3 раза, однако в марте, в период весеннего паводка вода в мониторируемых точках в г. Шлиссельбурге и с. Путилово не отвечала    гигиеническим нормативам по цветности, мутности перманганантной окисляемости и содержанию железа.

2.   По микробиологическим показателям:

| Населен-ные пункты | 1кв.2015 года | 1кв.2014 года | 1кв.2013 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СГМ | план КНМ | в/пл. КНМ | обращения | СГМ | план КНМ | в/пл. КНМ | обращения | СГМ | план КНМ | в/пл.КНМ | обращения |
| г.Кировск | - | 6/1 | 4/0 | - | - | 3/0 | 8/0 | 8/0 | - | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
| г.Отрад-ное | - | 3/0 | - | - | - | 5/0 | - | - | - | 3/0 | 5/1 | 5/1 |
| г.Шлис-сельбург | 3/0 | 1/0 | 6/0 | - | 3/0 | 1/0 | - | - | 3/1 | - | 2/1 | 2/1 |
| п.Павлово | - | 2/0 | 1/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Мга | - | 1/0 | 1/0 | - | - | 2/0 | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - |
| п.Назия | 4/1 | 6/0 | 1/0 | - | 3/0 | - | - | - | 3/1 | - | 1/0 | 1/0 |
| п.Молод-цово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | - | - |
| п.Прила-дожский | - | 1/0 | - | - | - | 2/0 | - | - | - | - | - | - |
| п.Синяви-но | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/0 | 4/0 |
| п.Малукса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | - | - |
| с.Путило-во | 3/0 |  |  |  | 3/0 | - | 2/0 | - | 3/0 | 1/0 | - | - |
| с.Шум | - |  |  |  | - | 3/0 | - | - | - | 3/0 | - | - |
| Всего | 10/1 | 20/1 | 13/1 | - | 9/0 | 16/0 | 12/1 | 10/1 | 9/2 | 13/3 | 14/2 | 14/2 |
| Итого | 43/2 (4,7%) | 37/1 (2,8%) | 36/7 (19,4%) |

В целом в точках водоразборной сети 1 кв.2015 года  было отобрано 43 пробы питьевой воды на микробиологический анализ. Из них 2 пробы были неудовлетворительными, что составило 4,7%. Показатель значительно ниже такового за 1 кв.2013 года (в 5 раз), однако  превысил показатель за 1 кв.2014 г. на 67,9%.

Исследования питьевой воды из децентрализованных систем водоснабжения в 1 кв. 2015 года не проводились.

Анализ данных о качестве питьевой воды, подаваемой населению в Кировского муниципального района свидетельствует о неполном соответствии качества воды требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая…» как по санитарно-гигиеническим так и по микробиологическим показателям. Проведенные исследования воды на цисты лямблий соответствовали гигиеническим требованиям. В питьевой воде не найдена патогенная флора и ротавирусы.

Начальник территориального отдела                                   Н.И.Щебитунова

21-439